## Sheet1
佛山市华英学校理化生实验室改造项目预算
序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 报送情况 |  |  | 数量 | 单价 （含税） | 金额（元） | 核减情况 |  |  | 单价（元）
|  |  |  | 数量 | 单价（含税） | 金额（元） | 数量 | 单价（含税） | 金额（元） | 数量 | 单价（含税） | 金额（元）
一 | 生物实验室（3间） |  |  |  |  | 239634 |  |  | 198980.1 |  |  | -40653.9
1 | 铝通天花 | 1、石膏板与铝扣板造型 2、9厘夹板底，面石膏板 3、铝合金50*50 | ㎡ | 345 | 250 | 86250 | 345 | 208.4 | 71898 | 0 | -41.6 | -14352 | 250
2 | 撤除旧地砖地面 | 1.人工钻打瓷砖地面，搬运清洁处理，2、30mm1:2.5水泥砂浆找平 3.工程垃圾清运处理。 | ㎡ | 345 | 65 | 22425 | 345 | 47.2 | 16284 | 0 | -17.8 | -6141 | 65
3 | 水泥自流平地面 | 环保自流材料，2-4mm厚自流平（分2遍） | ㎡ | 345 | 47 | 16215 | 345 | 36.4 | 12558 | 0 | -10.6 | -3657 | 47
4 | PVC塑胶地板 | 规格： 1.PVC地板的主要原料是聚氯乙烯，聚氯乙烯是环保无毒的可再生资源，不含任何甲醛，无毒无味，总厚度：2.6mm； 2.宽度：EN 426 200cm； 3.卷长：EN 426 20m。 类别： 1.防火等级：GB 8624-1997 GB8624 B1； 2.国家建材测试：GB 18586-2001 有害物质含量合格； 3.抗电阻性：EN 1081 ＞109-10； 4.防干滑性：EN 13893 ≥0.3； 5.防湿滑性：EN 51 130 R9. 性能： 1.耐磨等级：EN 649 T级； 2.轮压测试：EN 425 Suitable合格； 3.颜色稳定性：EN 20 105-B02 6； 4.抗化学性：EN 423 Good好； 5.尺寸稳定性：EN 434 ≤0.40%； 6.柔韧性：EN 435 优异； 7.洁净性能：MRSA 良好； 8.行走回声：EN ISO 717/2 Approx +4 dB； 9.压痕性：EN 433 =0.05mm； 10.残余凹陷度：EN 433 Approx0.04 约等于0.04mm； 11.表面处理：PUR。 | ㎡ | 345 | 80 | 27600 | 345 | 72.5 | 25012.5 | 0 | -7.5 | -2587.5 | 80
5 | 抹灰面油漆 | 1、刮腻子粉刷白找平 2、墙柱面油漆 3、油底漆2遍乳胶漆面漆2遍 | ㎡ | 711 | 36 | 25596 | 711 | 30.8 | 21898.8 | 0 | -5.2 | -3697.2 | 36
6 | 防火门改造 | 规格： 1、原教室防火门，门洞修复、砖砌墙体、批荡、扇灰、油漆； 2、新做门套边框、防火门安装，含拉手、门锁等五金配件及连接固件； 3、废料清理。 | 项 | 3 | 4000 | 12000 | 3 | 3550 | 10650 | 0 | -450 | -1350 | 4000
7 | LED黑板灯 | 1.LED 黑板灯功率 40W±5,电压 220V。建议灯具整体尺寸为：长 1200±50mm、宽 60±10mm、高 150±10mm。★整灯须通过国家强制性 CCC 认证（提供认证证书复印件，加盖投标人公章）。2. LED 黑板灯须为一体式 LED 灯具，不接受组合式灯具，为方便维护，产品驱动需为外置驱动。★并且须通过国家强制性 CCC认证。3.LED 黑板灯灯体光学透镜采用精密光学配光设计的偏光透镜，材质为高透光 PC，单条透镜长度 200mm±10mm，以避免透镜变形，确保光学精准程度；且灯具结构须有弹性结构设计，避免透镜间隙过大影响光学效果，并同时兼具防尘作用。灯体发光长度占灯具总长比例≥90%；4.色温：5000±280K,显色指数≥95，，R1-R11≥95.功率因数≥0.95，灯具效能≥90lm/W，光通量≥3500Lm,为达到最佳的照度均匀度与防眩效果，黑板灯 C90－C270 面的光束角必须满足 15°±5°。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》及《GB/T 7922-2008 照明光源颜色的测量方法》出具的光电色检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖厂家公章)。((1、按照以上光电参数标准，要重新做报告，产品无备货。2、常规产品显色指数≥90，Ｒ9≥70，R1-R10 不做考量，有备货。)5.▲LED 黑板灯设计使用寿命≥50000 小时，提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T33721-2017 LED 灯具可靠性试验方法》出具的寿命检测报告复印件加盖投标人公章）。6.★ LED 黑板灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”，并且 90Hz≤频率≤3125Hz，波动深度≤0.5%。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEEE Std 1789-2015《减少高亮度 LED 的调制电流对观察者健康风险的 IEEE 推荐方法》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。(正常大货小于 1%)7.▲6000 小时光通量维持率≥96%。提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》和《GB/T31831-2015LED 室内照明应用技术要求》出具的检测报告复印件加盖厂家公章）。8.LED 黑板灯通过眼舒适测试认证。（提供检测报告）9. LED 黑板灯灯具人体所能感应电流密度应＜0.15，以保证灯具电磁辐射的安全。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 31275-2014《照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的检测报告复印件加盖厂家公章。10.为减少有毒重金属对环境及青少年身体危害，须提供 LED黑板灯由具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 26125-2011 电子电气产品六种限用物质的检测方法》出具的检测报告，其结果符合《GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》；★提供 ROSH 证书（提供认证证书复印件，加盖投标人公章）。11.为防止灯具在使用过程中，因过热而导致产生安全隐患，灯具各主要部件温度不超过 60℃(主要部件包括但不限于电源线、控制装置、输出线、透光罩、安装表面等）。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据GB7000.1-2015《灯具第一部分：一般要求与试验》标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。12.★蓝光危害等级要求：RG0。须提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEC/TR62778-2014 标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。13.▲ LED 黑板灯光生物安全检测为“无危险类”。提供提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。14.★要求黑板面维持平均照度不低于 500lx，照度均匀度不低于 0.8；提供改造后的普通教室通过（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 5700-2008《照明测量方法》和 GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。15.依据 GB 3096-2008《声环境质量标准》对于文教机关场所的环境噪声规定,且为保证教室的声环境不干扰到师生正常的教学，要求 LED 教室灯噪音测试小于 18dB 。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。16.LED 黑板灯吊杆宜采用铝型材质固定杆，灯具安装吊杆外径≥11mm，壁厚≥ 1mm，表面处理采用深度阳极氧化。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖投标人公章）。17、为保证灯具具有良好的长期使用可靠性，LED 黑板灯所用驱动控制装置需通过灯具宣称性能温度的开关试验，并且检测结果≥25000 次。提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。18、为确保安装后的灯具系统安全牢固，所投 LED 黑板灯安装后，灯具及吊装系统通过其自身 4 倍重量 1000 小时承重试验。（须提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。）19、为减少产品对人眼视觉生理功能影响，视觉舒适度（VICO指数）应≤2（投标文件中提供国家级标准化研究院实验中心出具的检测报告扫描件，开标现场提供国家级标准化研究院实验中心出具的检测报告原件，未递交或递交的原件与复印件不符的均按不得分处理，证明资料须体现所投产品型号） | 套 | 9 | 530 | 4770 | 9 | 465 | 4185 | 0 | -65 | -585 | 530
8 | LED教室灯 | 1. LED 教室灯功率 36W±5。建议灯具整体尺寸为：长1200±50mm、宽 310±10mm、高 130±10mm。★整灯须通过国家强制性 CCC 认证（提供认证证书复印件）。2. LED 教室灯为镀铬格栅防眩光结构，底盘为 ABS 材质，并且灯具能上下出光，灯具上射光通量占总光通量的 30%-40%，灯具下射光通量占总光通量的 60%-70%。须提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的底盘材质检测报告、上下光通量占比检测报告复印件加盖生产厂商公章）3. ▲为保证底盘稳固性和安全性，吊杆安装支架不应固定在塑料上。4. LED 教室灯须为一体式灯具，不接受组合式灯具；灯具外框材料必须为铝合金材料，表面氧化处理。5.为便于维护，产品驱动需为外置驱动，★并且须通过国家强制性 CCC 认证。6.色温 5000K±280K，显色指数≥95，R1-R11≥95.功率因数≥0.95，光通量≥3000lm，灯具效能≥90lm/W。满足 C90-C270 面的光束角 100°±5°，且在 C0-C180 面的光束角 100°±5°，提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要 求以及 IES LM-79-08 固态照明产品电气和光度测量方法》出具的光电色检测报告复印件加盖投标人公章）。(1、按照以上光电参数标准，要重新做报告，产品无备货。2、常规产品显色指数≥90，Ｒ9≥70，R1-R10 不做考量，有备货。)7.▲6000 小时光通量维持率≥96%。提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》和《GB/T31831-2015LED 室内照明应用技术要求》出具的检测报告复印件加盖厂家公章）。11. LED 教室灯灯具人体所能感应电流密度应＜0.03，以保证灯具电磁辐射的安全。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 31275-2014《照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的检测报告复印件加盖厂家公章。12.为减少有毒重金属对环境及青少年身体危害，须提供 LED教室灯由具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 26125-2011 电子电气产品六种限用物质的检测方法》出具的检测报告，其结果符合《GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》；★提供 ROSH 证书（提供认证证书复印件，加盖投标人公章）。13.为防止灯具在使用过程中，因过热而导致产生安全隐患，灯具各主要部件温度不超过 60℃(主要部件包括但不限于电源线、控制装置、输出线、透光罩、安装表面等）。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据GB7000.1-2015《灯具第一部分：一般要求与试验》标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。14.★蓝光危害类别要求：RG0。须提供具有检测资质（通过CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEC/TR 62778-2014 标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。15.▲LED 教室灯光生物安全检测为“无危险类”。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件加盖生产厂商公章。16.★要求满足教室照度维持平均照度值≥300LX，统一眩光值UGR≤16，照度均匀度≥0.7，功率密度≤9W/平方米。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证））的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。17.依据 GB 3096-2008《声环境质量标准》对于文教机关场所的环境噪声规定,且为保证教室的声环境不干扰到师生正常的教学，要求 LED 教室灯噪音测试小于 18dB 。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。18.LED 教室灯吊杆宜采用铝型材质固定杆，灯具安装吊杆外径≥11mm，壁厚≥ 1mm，表面处理采用深度阳极氧化。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖投标人公章）。19、为保证灯具具有良好的长期使用可靠性，LED 教室灯所用驱动控制装置需通过灯具宣称性能温度的开关试验，并且检测结果≥25000 次。提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。20、为确保安装后的灯具系统安全牢固，所投 LED 教室灯安装8.LED 教室灯通过眼舒适测试认证。（提供检测报告）9.LED 教室灯设计使用寿命≥50000 小时，提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T33721-2017 LED 灯具可靠性试验方法》出具的寿命检测报告复印件加盖投标人公章）。10.★ LED 教室灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”，并且 90Hz≤频率≤3125Hz，波动深度≤0.5%。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEEE Std 1789-2015《减少高亮度 LED 的调制电流对观察者健康风险的 IEEE 推荐方法》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。后，灯具及吊装系统通过其自身 4 倍重量 1000 小时承重试验。（须提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。）21、为减少产品对人眼视觉生理功能影响，视觉舒适度（VICO指数）应≤2（投标文件中提供国家级标准化研究院实验中心出具的检测报告扫描件，开标现场提供国家级标准化研究院实验中心出具的检测报告原件，未递交或递交的原件与复印件不符的均按不得分处理，证明资料须体现所投产品型号） | 套 | 27 | 520 | 14040 | 27 | 465 | 12555 | 0 | -55 | -1485 | 520
9 | 吊杆 | 材质：铝合金 长度：跟进实际情况而定 | 套 | 36 | 80 | 2880 | 36 | 68.5 | 2466 | 0 | -11.5 | -414 | 80
10 | 照明线路 | 1、名称：线管内敷设2、型号：WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | 561 | 18 | 10098 | 561 | 14.8 | 8302.8 | 0 | -3.2 | -1795.2 | 18
11 | 照明安装费 | 场景面板，教室测量、图纸设计、固定吊杆、膨胀螺栓、接线端子、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、教室清洁打扫 | 套 | 36 | 160 | 5760 | 36 | 132.5 | 4770 | 0 | -27.5 | -990 | 160
12 | 搬迁费（旧设备) | 旧设备撤除、人工搬运至一楼，运送指定地点堆叠存储。 | 项 | 3 | 4000 | 12000 | 3 | 2800 | 8400 | 0 | -1200 | -3600 | 4000
二 | 生物准备室 |  |  |  |  | 9712 |  |  | 8067.3 |  |  | -1644.7
1 | 排气扇 | 1、8寸23w排气扇安装； 2、墙面开洞及修复。 | 套 | 1 | 500 | 500 | 1 | 415 | 415 | 0 | -85 | -85 | 500
2 | 岛式电源 | 双面双位岛式桌面电源插座，4个五孔插座，带防水盖 | 套 | 2 | 250 | 500 | 2 | 186 | 372 | 0 | -64 | -128 | 250
3 | 五孔插座 | 国标二三插座 | 个 | 2 | 20 | 40 | 2 | 17.8 | 35.6 | 0 | -2.2 | -4.4 | 20
4 | 装饰灯 | 1、名称：LED平板灯安装2、规格、型号：600x600 | 套 | 3 | 96 | 288 | 3 | 82 | 246 | 0 | -14 | -42 | 96
5 | 照明安装费 | 场景面板，教室测量、图纸设计、固定吊杆、膨胀螺栓、接线端子、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、教室清洁打扫 | 套 | 3 | 160 | 480 | 3 | 132.5 | 397.5 | 0 | -27.5 | -82.5 | 160
6 | 抹灰面油漆 | 1、刮腻子粉刷白找平 2、墙柱面油漆 3、油底漆2遍乳胶漆面漆2遍 | ㎡ | 164 | 36 | 5904 | 164 | 30.8 | 5051.2 | 0 | -5.2 | -852.8 | 36
7 | 搬迁费（旧设备) | 旧设备撤除、人工搬运至一楼，运送指定地点堆叠存储。 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 1550 | 1550 | 0 | -450 | -450 | 2000
三 | 生物仪器室 |  |  |  |  | 12827.6 |  |  | 10918.48 |  |  | -1909.12
1 | 排气扇 | 1、8寸23w排气扇安装； 2、墙面开洞及修复。 | 套 | 1 | 500 | 500 | 1 | 415 | 415 | 0 | -85 | -85 | 500
2 | 插座 | 16A大功率插座 | 个 | 2 | 25 | 50 | 2 | 22 | 44 | 0 | -3 | -6 | 25
3 | 装饰灯 | 1、名称：LED平板灯安装2、规格、型号：600x600 | 套 | 6 | 96 | 576 | 6 | 82 | 492 | 0 | -14 | -84 | 96
4 | 照明安装费 | 场景面板，教室测量、图纸设计、固定吊杆、膨胀螺栓、接线端子、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、教室清洁打扫 | 套 | 10 | 160 | 1600 | 10 | 132.5 | 1325 | 0 | -27.5 | -275 | 160
5 | 抹灰面油漆 | 1、刮腻子粉刷白找平 2、墙柱面油漆 3、油底漆2遍乳胶漆面漆2遍 | ㎡ | 280.6 | 36 | 10101.6 | 280.6 | 30.8 | 8642.48 | 0 | -5.2 | -1459.12 | 36
四 | 物理实验室（吊装电源） |  |  |  |  | 95528 |  |  | 77882.7 |  |  | -17645.3
1 | 铝通天花 | 1、石膏板与铝扣板造型 2、9厘夹板底，面石膏板 3、铝合金50*50 | ㎡ | 115 | 250 | 28750 | 115 | 208.4 | 23966 | 0 | -41.6 | -4784 | 250
2 | 撤除旧地砖地面 | 1.人工钻打瓷砖地面，搬运清洁处理，2、30mm1:2.5水泥砂浆找平 3.工程垃圾清运处理。 | ㎡ | 345 | 65 | 22425 | 345 | 47.2 | 16284 | 0 | -17.8 | -6141 | 65
3 | 水泥自流平地面 | 1.瓷砖地面打磨，清洁处理，2.上背胶底漆，1、50mm1:2.5水泥砂浆找平 3.3-4mm厚自流平（分2遍） | ㎡ | 115 | 47 | 5405 | 115 | 36.4 | 4186 | 0 | -10.6 | -1219 | 47
4 | PVC塑胶地板 | 规格： 1.PVC地板的主要原料是聚氯乙烯，聚氯乙烯是环保无毒的可再生资源，不含任何甲醛，无毒无味，总厚度：2.6mm； 2.宽度：EN 426 200cm； 3.卷长：EN 426 20m。 类别： 1.防火等级：GB 8624-1997 GB8624 B1； 2.国家建材测试：GB 18586-2001 有害物质含量合格； 3.抗电阻性：EN 1081 ＞109-10； 4.防干滑性：EN 13893 ≥0.3； 5.防湿滑性：EN 51 130 R9. 性能： 1.耐磨等级：EN 649 T级； 2.轮压测试：EN 425 Suitable合格； 3.颜色稳定性：EN 20 105-B02 6； 4.抗化学性：EN 423 Good好； 5.尺寸稳定性：EN 434 ≤0.40%； 6.柔韧性：EN 435 优异； 7.洁净性能：MRSA 良好； 8.行走回声：EN ISO 717/2 Approx +4 dB； 9.压痕性：EN 433 =0.05mm； 10.残余凹陷度：EN 433 Approx0.04 约等于0.04mm； 11.表面处理：PUR。 | ㎡ | 115 | 80 | 9200 | 115 | 72.5 | 8337.5 | 0 | -7.5 | -862.5 | 80
5 | 抹灰面油漆 | 1、刮腻子粉刷白找平 2、墙柱面油漆 3、油底漆2遍乳胶漆面漆2遍 | ㎡ | 237 | 36 | 8532 | 237 | 30.8 | 7299.6 | 0 | -5.2 | -1232.4 | 36
6 | 防火门改造 | 规格： 1、原教室防火门，门洞修复、砖砌墙体、批荡、扇灰、油漆； 2、新做门套边框、防火门安装，含拉手、门锁等五金配件及连接固件； 3、废料清理。 | 项 | 1 | 4000 | 4000 | 1 | 3550 | 3550 | 0 | -450 | -450 | 4000
7 | LED黑板灯 | 1.LED 黑板灯功率 40W±5,电压 220V。建议灯具整体尺寸为：长 1200±50mm、宽 60±10mm、高 150±10mm。★整灯须通过国家强制性 CCC 认证（提供认证证书复印件，加盖投标人公章）。2. LED 黑板灯须为一体式 LED 灯具，不接受组合式灯具，为方便维护，产品驱动需为外置驱动。★并且须通过国家强制性 CCC认证。3.LED 黑板灯灯体光学透镜采用精密光学配光设计的偏光透镜，材质为高透光 PC，单条透镜长度 200mm±10mm，以避免透镜变形，确保光学精准程度；且灯具结构须有弹性结构设计，避免透镜间隙过大影响光学效果，并同时兼具防尘作用。灯体发光长度占灯具总长比例≥90%；4.色温：5000±280K,显色指数≥95，，R1-R11≥95.功率因数≥0.95，灯具效能≥90lm/W，光通≥3500Lm,为达到最佳的照度均匀度与防眩效果，黑板灯 C90－C270 面的光束角必须满足 15°±5°。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》及《GB/T 7922-2008 照明光源颜色的测量方法》出具的光电色检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖厂家公章)。((1、按照以上光电参数标准，要重新做报告，产品无备货。2、常规产品显色指数≥90，Ｒ9≥70，R1-R10 不做考量，有备货。)5.▲LED 黑板灯设计使用寿命≥50000 小时，提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T33721-2017 LED 灯具可靠性试验方法》出具的寿命检测报告复印件加盖投标人公章）。6.★ LED 黑板灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”，并且 90Hz≤频率≤3125Hz，波动深度≤0.5%。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEEE Std 1789-2015《减少高亮度 LED 的调制电流对观察者健康风险的 IEEE 推荐方法》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。(正常大货小于 1%)7.▲6000 小时光通量维持率≥96%。提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》和《GB/T31831-2015LED 室内照明应用技术要求》出具的检测报告复印件加盖厂家公章）。8.LED 黑板灯通过眼舒适测试认证。（提供检测报告）9. LED 黑板灯灯具人体所能感应电流密度应＜0.15，以保证灯具电磁辐射的安全。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 31275-2014《照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的检测报告复印件加盖厂家公章。10.为减有毒重金属对环境及青少年身体危害，须提供 LED黑板灯由具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 26125-2011 电子电气产品六种限用物质的检测方法》出具的检测报告，其结果符合《GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》；★提供 ROSH 证书（提供认证证书复印件，加盖投标人公章）。11.为防止灯具在使用过程中，因过热而导致产生安全隐患，灯具各主要部件温度不超过 60℃(主要部件包括但不限于电源线、控制装置、输出线、透光罩、安装表面等）。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据GB7000.1-2015《灯具第一部分：一般要求与试验》标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。12.★蓝光危害等级要求：RG0。须提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEC/TR62778-2014 标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。13.▲ LED 黑板灯光生物安全检测为“无危险类”。提供提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。14.★要求黑板面维持平均照度不低于 500lx，照度均匀度不低于 0.8；提供改造后的普通教室通过（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 5700-2008《照明测量方法》和 GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。15.依据 GB 3096-2008《声环境质量标准》对于文教机关场所的环境噪声规定,且为保证教室的声环境不干扰到师生正常的教学，要求 LED 教室灯噪音测试小于 18dB 。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。16.LED 黑板灯吊杆宜采用铝型材质固定杆，灯具安装吊杆外径≥11mm，壁厚≥ 1mm，表面处理采用深度阳极氧化。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告（提供相应的检测报告复印件加盖投标人公章）。17、为保证灯具具有良好的长期使用可靠性，LED 黑板灯所用驱动控制装置需通过灯具宣称性能温度的开关试验，并且检测结果≥25000 次。提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。18、为确保安装后的灯具系统安全牢固，所投 LED 黑板灯安装后，灯具及吊装系统通过其自身 4 倍重量 1000 小时承重试验。（须提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。）19、为减少产品对人眼视觉生理功能影响，视觉舒适度（VICO指数）应≤2（投标文件中提供国家级标准化研究院实验中心出具的检测报告扫描件，开标现场提供国家级标准化研究院实验中心出 具的检测报告原件，未递交或递交的原件与复印件不符的均按不得分处理，证明资料须体现所投产品型号） | 套 | 3 | 530 | 1590 | 3 | 465 | 1395 | 0 | -65 | -195 | 530
8 | LED教室灯 | 1. LED 教室灯功率 36W±5。建议灯具整体尺寸为：长1200±50mm、宽 310±10mm、高 130±10mm。★整灯须通过国家强制性 CCC 认证（提供认证证书复印件）。2. LED 教室灯为镀铬格栅防眩光结构，底盘为 ABS 材质，并且灯具能上下出光，灯具上射光通量占总光通量的 30%-40%，灯具下射光通量占总光通量的 60%-70%。须提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的底盘材质检测报告、上下光通量占比检测报告复印件加盖生产厂商公章）3. ▲为保证底盘稳固性和安全性，吊杆安装支架不应固定在塑料上。4. LED 教室灯须为一体式灯具，不接受组合式灯具；灯具外框材料必须为铝合金材料，表面氧化处理。5.为便于维护，产品驱动需为外置驱动，★并且须通过国家强制性 CCC 认证。6.色温 5000K±280K，显色指数≥95，R1-R11≥95.功率因数≥0.95，光通量≥3000lm，灯具效能≥90lm/W。满足 C90-C270 面的光束角 100°±5°，且在 C0-C180 面的光束角 100°±5°，提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要 求以及 IES LM-79-08 固态照明产品电气和光度测量方法》出具的光电色检测报告复印件加盖投标人公章）。(1、按照以上光电参数标准，要重新做报告，产品无备货。2、常规产品显色指数≥90，Ｒ9≥70，R1-R10 不做考量，有备货。)7.▲6000 小时光通量维持率≥96%。提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》和《GB/T31831-2015LED 室内照明应用技术要求》出具的检测报告复印件加盖厂家公章）。11. LED 教室灯灯具人体所能感应电流密度应＜0.03，以保证灯具电磁辐射的安全。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 31275-2014《照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的检测报告复印件加盖厂家公章。12.为减少有毒重金属对环境及青少年身体危害，须提供 LED教室灯由具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 26125-2011 电子电气产品六种限用物质的检测方法》出具的检测报告，其结果符合《GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》；★提供 ROSH 证书（提供认证证书复印件，加盖投标人公章）。13.为防止灯具在使用过程中，因过热而导致产生安全隐患，灯具各主要部件温度不超过 60℃(主要部件包括但不限于电源线、控制装置、输出线、透光罩、安装表面等）。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据GB7000.1-2015《灯具第一部分：一般要求与试验》标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。14.★蓝光危害类别要求：RG0。须提供具有检测资质（通过CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEC/TR 62778-2014 标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。15.▲LED 教室灯光生物安全检测为“无危险类”。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件加盖生产厂商公章。16.★要求满足教室照度维持平均照度值≥300LX，统一眩光值UGR≤16，照度均匀度≥0.7，功率密度≤9W/平方米。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证））的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。17.依据 GB 3096-2008《声环境质量标准》对于文教机关场所的环境噪声规定,且为保证教室的声环境不干扰到师生正常的教学，要求 LED 教室灯噪音测试小于 18dB 。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。18.LED 教室灯吊杆宜采用铝型材质固定杆，灯具安装吊杆外径≥11mm，壁厚≥ 1mm，表面处理采用深度阳极氧化。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖投标人公章）。19、为保证灯具具有良好的长期使用可靠性，LED 教室灯所用驱动控制装置需通过灯具宣称性能温度的开关试验，并且检测结果≥25000 次。提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。20、为确保安装后的灯具系统安全牢固，所投 LED 教室灯安装8.LED 教室灯通过眼舒适测试认证。（提供检测报告）9.LED 教室灯设计使用寿命≥50000 小时，提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T33721-2017 LED 灯具可靠性试验方法》出具的寿命检测报告复印件加盖投标人公章）。10.★ LED 教室灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”，并且 90Hz≤频率≤3125Hz，波动深度≤0.5%。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEEE Std 1789-2015《减少高亮度 LED 的调制电流对观察者健康风险的 IEEE 推荐方法》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。后，灯具及吊装系统通过其自身 4 倍重量 1000 小时承重试验。（须提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。）21、为减少产品对人眼视觉生理功能影响，视觉舒适度（VICO指数）应≤2（投标文件中提供国家级标准化研究院实验中心出具的检测报告扫描件，开标现场提供国家级标准化研究院实验中心出具的检测报告原件，未递交或递交的原件与复印件不符的均按不得分处理，证明资料须体现所投产品型号） | 套 | 9 | 520 | 4680 | 9 | 465 | 4185 | 0 | -55 | -495 | 520
9 | 吊杆 | 材质：铝合金 长度：跟进实际情况而定 | 套 | 12 | 80 | 960 | 12 | 68.5 | 822 | 0 | -11.5 | -138 | 80
10 | 照明线路 | 1、名称：线管内敷设2、型号：WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | 187 | 18 | 3366 | 187 | 14.8 | 2767.6 | 0 | -3.2 | -598.4 | 18
11 | 照明安装费 | 场景面板，教室测量、图纸设计、固定吊杆、膨胀螺栓、接线端子、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、教室清洁打扫 | 套 | 12 | 160 | 1920 | 12 | 132.5 | 1590 | 0 | -27.5 | -330 | 160
12 | 搬迁费（旧设备) | 旧设备撤除、人工搬运至一楼，运送指定地点堆叠存储。 | 项 | 1 | 4700 | 4700 | 1 | 3500 | 3500 | 0 | -1200 | -1200 | 4700
五 | 物理实验室（抽斗电源）（5间） |  |  |  |  | 405090 |  |  | 337783.5 |  |  | -67306.5
1 | 铝通天花 | 1、石膏板与铝扣板造型 2、9厘夹板底，面石膏板 3、铝合金50*50 | ㎡ | 575 | 250 | 143750 | 575 | 208.4 | 119830 | 0 | -41.6 | -23920 | 250
2 | 撤除旧地砖地面 | 1.人工钻打瓷砖地面，搬运清洁处理，2、30mm1:2.5水泥砂浆找平 3.工程垃圾清运处理。 | ㎡ | 575 | 65 | 37375 | 575 | 47.2 | 27140 | 0 | -17.8 | -10235 | 65
3 | 水泥自流平 | 环保自流材料，2-4mm厚自流平（分2遍） | ㎡ | 575 | 47 | 27025 | 575 | 36.4 | 20930 | 0 | -10.6 | -6095 | 47
4 | PVC塑胶地板 | 规格： 1.PVC地板的主要原料是聚氯乙烯，聚氯乙烯是环保无毒的可再生资源，不含任何甲醛，无毒无味，总厚度：2.6mm； 2.宽度：EN 426 200cm； 3.卷长：EN 426 20m。 类别： 1.防火等级：GB 8624-1997 GB8624 B1； 2.国家建材测试：GB 18586-2001 有害物质含量合格； 3.抗电阻性：EN 1081 ＞109-10； 4.防干滑性：EN 13893 ≥0.3； 5.防湿滑性：EN 51 130 R9. 性能： 1.耐磨等级：EN 649 T级； 2.轮压测试：EN 425 Suitable合格； 3.颜色稳定性：EN 20 105-B02 6； 4.抗化学性：EN 423 Good好； 5.尺寸稳定性：EN 434 ≤0.40%； 6.柔韧性：EN 435 优异； 7.洁净性能：MRSA 良好； 8.行走回声：EN ISO 717/2 Approx +4 dB； 9.压痕性：EN 433 =0.05mm； 10.残余凹陷度：EN 433 Approx0.04 约等于0.04mm； 11.表面处理：PUR。 | ㎡ | 575 | 80 | 46000 | 575 | 72.5 | 41687.5 | 0 | -7.5 | -4312.5 | 80
5 | 抹灰面油漆 | 1、刮腻子粉刷白找平 2、墙柱面油漆 3、油底漆2遍乳胶漆面漆2遍 | ㎡ | 1185 | 36 | 42660 | 1185 | 30.8 | 36498 | 0 | -5.2 | -6162 | 36
6 | 防火门改造 | 规格： 1、原教室防火门，门洞修复、砖砌墙体、批荡、扇灰、油漆； 2、新做门套边框、防火门安装，含拉手、门锁等五金配件及连接固件； 3、废料清理。 | 项 | 5 | 4000 | 20000 | 5 | 3550 | 17750 | 0 | -450 | -2250 | 4000
7 | LED黑板灯 | 1.LED 黑板灯功率 40W±5,电压 220V。建议灯具整体尺寸为：长 1200±50mm、宽 60±10mm、高 150±10mm。★整灯须通过国家强制性 CCC 认证（提供认证证书复印件，加盖投标人公章）。2. LED 黑板灯须为一体式 LED 灯具，不接受组合式灯具，为方便维护，产品驱动需为外置驱动。★并且须通过国家强制性 CCC认证。3.LED 黑板灯灯体光学透镜采用精密光学配光设计的偏光透镜，材质为高透光 PC，单条透镜长度 200mm±10mm，以避免透镜变形，确保光学精准程度；且灯具结构须有弹性结构设计，避免透镜间隙过大影响光学效果，并同时兼具防尘作用。灯体发光长度占灯具总长比例≥90%；4.色温：5000±280K,显色指数≥95，，R1-R11≥95.功率因数≥0.95，灯具效能≥90lm/W，光通量≥3500Lm,为达到最佳的照度均匀度与防眩效果，黑板灯 C90－C270 面的光束角必须满足 15°±5°。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》及《GB/T 7922-2008 照明光源颜色的测量方法》出具的光电色检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖厂家公章)。((1、按照以上光电参数标准，要重新做报告，产品无备货。2、常规产品显色指数≥90，Ｒ9≥70，R1-R10 不做考量，有备货。)5.▲LED 黑板灯设计使用寿命≥50000 小时，提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T33721-2017 LED 灯具可靠性试验方法》出具的寿命检测报告复印件加盖投标人公章）。6.★ LED 黑板灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”，并且 90Hz≤频率≤3125Hz，波动深度≤0.5%。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEEE Std 1789-2015《减少高亮度 LED 的调制电流对观察者健康风险的 IEEE 推荐方法》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。(正常大货小于 1%)7.▲6000 小时光通量维持率≥96%。提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》和《GB/T31831-2015LED 室内照明应用技术要求》出具的检测报告复印件加盖厂家公章）。8.LED 黑板灯通过眼舒适测试认证。（提供检测报告）9. LED 黑板灯灯具人体所能感应电流密度应＜0.15，以保证灯具电磁辐射的安全。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 31275-2014《照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的检测报告复印件加盖厂家公章。10.为减少有毒重金属对环境及青少年身体危害，须提供 LED黑板灯由具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 26125-2011 电子电气产品六种限用物质的检测方法》出具的检测报告，其结果符合《GB/T26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》；★提供 ROSH 证书（提供认证证书复印件，加盖投标人公章）。11.为防止灯具在使用过程中，因过热而导致产生安全隐患，灯具各主要部件温度不超过 60℃(主要部件包括但不限于电源线、控制装置、输出线、透光罩、安装表面等）。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据GB7000.1-2015《灯具第一部分：一般要求与试验》标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。12.★蓝光危害等级要求：RG0。须提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEC/TR62778-2014 标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。13.▲ LED 黑板灯光生物安全检测为“无危险类”。提供提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。14.★要求黑板面维持平均照度不低于 500lx，照度均匀度不低于 0.8；提供改造后的普通教室通过（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 5700-2008《照明测量方法》和 GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。15.依据 GB 3096-2008《声环境质量标准》对于文教机关场所的环境噪声规定,且为保证教室的声环境不干扰到师生正常的教学，要求 LED 教室灯噪音测试小于 18dB 。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。16.LED 黑板灯吊杆宜采用铝型材质固定杆，灯具安装吊杆外径≥11mm，壁厚≥ 1mm，表面处理采用深度阳极氧化。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖投标人公章）。17、为保证灯具具有良好的长期使用可靠性，LED 黑板灯所用驱动控制装置需通过灯具宣称性能温度的开关试验，并且检测结果≥25000 次。提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。18、为确保安装后的灯具系统安全牢固，所投 LED 黑板灯安装后，灯具及吊装系统通过其自身 4 倍重量 1000 小时承重试验。（须提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。）19、为减少产品对人眼视觉生理功能影响，视觉舒适度（VICO指数）应≤2（投标文件中提供国家级标准化研究院实验中心出具的检测报告扫描件，开标现场提供国家级标准化研究院实验中心出具的检测报告原件，未递交或递交的原件与复印件不符的均按不得分处理，证明资料须体现所投产品型号） | 套 |  |  |  | 15 | 465 | 6975
|  |  |  | 15 | 530 | 7950 |  |  |  | 0 | -65 | -975 | 530
8 | LED教室灯 | 1. LED 教室灯功率 36W±5。建议灯具整体尺寸为：长1200±50mm、宽 310±10mm、高 130±10mm。★整灯须通过国家强制性 CCC 认证（提供认证证书复印件）。2. LED 教室灯为镀铬格栅防眩光结构，底盘为 ABS 材质，并且灯具能上下出光，灯具上射光通量占总光通量的 30%-40%，灯具下射光通量占总光通量的 60%-70%。须提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的底盘材质检测报告、上下光通量占比检测报告复印件加盖生产厂商公章）3. ▲为保证底盘稳固性和安全性，吊杆安装支架不应固定在塑料上。4. LED 教室灯须为一体式灯具，不接受组合式灯具；灯具外框材料必须为铝合金材料，表面氧化处理。5.为便于维护，产品驱动需为外置驱动，★并且须通过国家强制性 CCC 认证。6.色温 5000K±280K，显色指数≥95，R1-R11≥95.功率因数≥0.95，光通量≥3000lm，灯具效能≥90lm/W。满足 C90-C270 面的光束角 100°±5°，且在 C0-C180 面的光束角 100°±5°，提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要 求以及 IES LM-79-08 固态照明产品电气和光度测量方法》出具的光电色检测报告复印件加盖投标人公章）。(1、按照以上光电参数标准，要重新做报告，产品无备货。2、常规产品显色指数≥90，Ｒ9≥70，R1-R10 不做考量，有备货。)7.▲6000 小时光通量维持率≥96%。提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》和《GB/T31831-2015LED 室内照明应用技术要求》出具的检测报告复印件加盖厂家公章）。11. LED 教室灯灯具人体所能感应电流密度应＜0.03，以保证灯具电磁辐射的安全。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 31275-2014《照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的检测报告复印件加盖厂家公章。12.为减少有毒重金属对环境及青少年身体危害，须提供 LED教室灯由具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 26125-2011 电子电气产品六种限用物质的检测方法》出具的检测报告，其结果符合《GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》；★提供 ROSH 证书（提供认证证书复印件，加盖投标人公章）。13.为防止灯具在使用过程中，因过热而导致产生安全隐患，灯具各主要部件温度不超过 60℃(主要部件包括但不限于电源线、控制装置、输出线、透光罩、安装表面等）。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据GB7000.1-2015《灯具第一部分：一般要求与试验》标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。14.★蓝光危害类别要求：RG0。须提供具有检测资质（通过CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEC/TR 62778-2014 标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。15.▲LED 教室灯光生物安全检测为“无危险类”。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件加盖生产厂商公章。16.★要求满足教室照度维持平均照度值≥300LX，统一眩光值UGR≤16，照度均匀度≥0.7，功率密度≤9W/平方米。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证））的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。17.依据 GB 3096-2008《声环境质量标准》对于文教机关场所的环境噪声规定,且为保证教室的声环境不干扰到师生正常的教学，要求 LED 教室灯噪音测试小于 18dB 。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。18.LED 教室灯吊杆宜采用铝型材质固定杆，灯具安装吊杆外径≥11mm，壁厚≥ 1mm，表面处理采用深度阳极氧化。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖投标人公章）。19、为保证灯具具有良好的长期使用可靠性，LED 教室灯所用驱动控制装置需通过灯具宣称性能温度的开关试验，并且检测结果≥25000 次。提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。20、为确保安装后的灯具系统安全牢固，所投 LED 教室灯安装8.LED 教室灯通过眼舒适测试认证。（提供检测报告）9.LED 教室灯设计使用寿命≥50000 小时，提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T33721-2017 LED 灯具可靠性试验方法》出具的寿命检测报 告复印件加盖投标人公章）。10.★ LED 教室灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”，并且 90Hz≤频率≤3125Hz，波动深度≤0.5%。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEEE Std 1789-2015《减少高亮度 LED 的调制电流对观察者健康风险的 IEEE 推荐方法》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。后，灯具及吊装系统通过其自身 4 倍重量 1000 小时承重试验。（须提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。）21、为减少产品对人眼视觉生理功能影响，视觉舒适度（VICO指数）应≤2（投标文件中提供国家级标准化研究院实验中心出具的检测报告扫描件，开标现场提供国家级标准化研究院实验中心出具的检测报告原件，未递交或递交的原件与复印件不符的均按不得分处理，证明资料须体现所投产品型号） | 套 | 45 | 520 | 23400 | 45 | 465 | 20925 | 0 | -55 | -2475 | 520
9 | 吊杆 | 材质：铝合金 长度：跟进实际情况而定 | 套 | 60 | 80 | 4800 | 60 | 68.5 | 4110 | 0 | -11.5 | -690 | 80
10 | 照明线路 | 1、名称：线管内敷设2、型号：WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | 935 | 18 | 16830 | 935 | 14.8 | 13838 | 0 | -3.2 | -2992 | 18
11 | 照明安装费 | 场景面板，教室测量、图纸设计、固定吊杆、膨胀螺栓、接线端子、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、教室清洁打扫 | 套 | 80 | 160 | 12800 | 80 | 132.5 | 10600 | 0 | -27.5 | -2200 | 160
12 | 搬迁费（旧设备) | 旧设备撤除、人工搬运至一楼，运送指定地点堆叠存储。 | 项 | 5 | 4500 | 22500 | 5 | 3500 | 17500 | 0 | -1000 | -5000 | 4500
六 | 物理准备室 |  |  |  |  | 9452 |  |  | 7989 |  |  | -1463
1 | 排气扇 | 1、8寸23w排气扇安装； 2、墙面开洞及修复。 | 套 | 1 | 500 | 500 | 1 | 415 | 415 | 0 | -85 | -85 | 500
2 | 五孔插座 | 国标二三插座 | 个 | 6 | 20 | 120 | 6 | 17.8 | 106.8 | 0 | -2.2 | -13.2 | 20
3 | 装饰灯 | 1、名称：LED平板灯安装2、规格、型号：600x600 | 套 | 3 | 96 | 288 | 3 | 82 | 246 | 0 | -14 | -42 | 96
4 | 照明安装费 | 场景面板，教室测量、图纸设计、固定吊杆、膨胀螺栓、接线端子、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、教室清洁打扫 | 套 | 4 | 160 | 640 | 4 | 132.5 | 530 | 0 | -27.5 | -110 | 160
5 | 抹灰面油漆 | 1、刮腻子粉刷白找平 2、墙柱面油漆 3、油底漆2遍乳胶漆面漆2遍 | ㎡ | 164 | 36 | 5904 | 164 | 30.8 | 5051.2 | 0 | -5.2 | -852.8 | 36
6 | 搬迁费（旧设备) | 旧设备撤除、人工搬运至一楼，运送指定地点堆叠存储。 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 1640 | 1640 | 0 | -360 | -360 | 2000
七 | 物理仪器室1 |  |  |  |  | 10248 |  |  | 8639.2 |  |  | -1608.8
1 | 排气扇 | 1、8寸23w排气扇安装； 2、墙面开洞及修复。 | 套 | 1 | 500 | 500 | 1 | 415 | 415 | 0 | -85 | -85 | 500
2 | 装饰灯 | 1、名称：LED平板灯安装2、规格、型号：600x600 | 套 | 4 | 96 | 384 | 4 | 82 | 328 | 0 | -14 | -56 | 96
3 | 照明安装费 | 场景面板，教室测量、图纸设计、固定吊杆、膨胀螺栓、接线端子、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、教室清洁打扫 | 套 | 6 | 160 | 960 | 6 | 132.5 | 795 | 0 | -27.5 | -165 | 160
4 | 抹灰面油漆 | 1、刮腻子粉刷白找平 2、墙柱面油漆 3、油底漆2遍乳胶漆面漆2遍 | ㎡ | 164 | 36 | 5904 | 164 | 30.8 | 5051.2 | 0 | -5.2 | -852.8 | 36
5 | 搬迁费（旧设备) | 旧设备撤除、人工搬运至一楼，运送指定地点堆叠存储。 | 项 | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 2050 | 2050 | 0 | -450 | -450 | 2500
八 | 物理仪器室2 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 800 |  |  | -200
1 | 搬迁费（旧设备) | 旧设备撤除、人工搬运至一楼，运送指定地点堆叠存储。 | 项 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 800 | 800 | 0 | -200 | -200 | 1000
九 | 通风化学实验室（2间） |  |  |  |  | 182036 |  |  | 151513.4 |  |  | -30522.6
1 | 文化墙 | 学科定制文化墙 | 项 | 2 | 9800 | 19600 | 2 | 8200 | 16400 | 0 | -1600 | -3200 | 9800
2 | 铝通天花 | 1、石膏板与铝扣板造型 2、9厘夹板底，面石膏板 3、铝合金50*50 | ㎡ | 230 | 250 | 57500 | 230 | 208.4 | 47932 | 0 | -41.6 | -9568 | 250
3 | 撤除旧地砖地面 | 1.人工钻打瓷砖地面，搬运清洁处理，2、30mm1:2.5水泥砂浆找平 3.工程垃圾清运处理。 | ㎡ | 230 | 65 | 14950 | 230 | 47.2 | 10856 | 0 | -17.8 | -4094 | 65
4 | 水泥自流平 | 1.瓷砖地面打磨，清洁处理，2.上背胶底漆，1、50mm1:2.5水泥砂浆找平 3.3-4mm厚自流平（分2遍） | ㎡ | 230 | 47 | 10810 | 230 | 36.4 | 8372 | 0 | -10.6 | -2438 | 47
5 | PVC塑胶地板 | 规格： 1.PVC地板的主要原料是聚氯乙烯，聚氯乙烯是环保无毒的可再生资源，不含任何甲醛，无毒无味，总厚度：2.6mm； 2.宽度：EN 426 200cm； 3.卷长：EN 426 20m。 类别： 1.防火等级：GB 8624-1997 GB8624 B1； 2.国家建材测试：GB 18586-2001 有害物质含量合格； 3.抗电阻性：EN 1081 ＞109-10； 4.防干滑性：EN 13893 ≥0.3； 5.防湿滑性：EN 51 130 R9. 性能： 1.耐磨等级：EN 649 T级； 2.轮压测试：EN 425 Suitable合格； 3.颜色稳定性：EN 20 105-B02 6； 4.抗化学性：EN 423 Good好； 5.尺寸稳定性：EN 434 ≤0.40%； 6.柔韧性：EN 435 优异； 7.洁净性能：MRSA 良好； 8.行走回声：EN ISO 717/2 Approx +4 dB； 9.压痕性：EN 433 =0.05mm； 10.残余凹陷度：EN 433 Approx0.04 约等于0.04mm； 11.表面处理：PUR。 | ㎡ | 230 | 80 | 18400 | 230 | 72.5 | 16675 | 0 | -7.5 | -1725 | 80
6 | 抹灰面油漆 | 1、刮腻子粉刷白找平 2、墙柱面油漆 3、油底漆2遍乳胶漆面漆2遍 | ㎡ | 474 | 36 | 17064 | 474 | 30.8 | 14599.2 | 0 | -5.2 | -2464.8 | 36
7 | 防火门改造 | 规格： 1、原教室防火门，门洞修复、砖砌墙体、批荡、扇灰、油漆； 2、新做门套边框、防火门安装，含拉手、门锁等五金配件及连接固件； 3、废料清理。 | 项 | 2 | 4000 | 8000 | 2 | 3550 | 7100 | 0 | -450 | -900 | 4000
8 | LED黑板灯 | 1.LED 黑板灯功率 40W±5,电压 220V。建议灯具整体尺寸为：长 1200±50mm、宽 60±10mm、高 150±10mm。★整灯须通过国家强制性 CCC 认证（提供认证证书复印件，加盖投标人公章）。2. LED 黑板灯须为一体式 LED 灯具，不接受组合式灯具，为方便维护，产品驱动需为外置驱动。★并且须通过国家强制性 CCC认证。3.LED 黑板灯灯体光学透镜采用精密光学配光设计的偏光透镜，材质为高透光 PC，单条透镜长度 200mm±10mm，以避免透镜变形，确保光学精准程度；且灯具结构须有弹性结构设计，避免透镜间隙过大影响光学效果，并同时兼具防尘作用。灯体发光长度占灯具总长比例≥90%；4.色温：5000±280K,显色指数≥95，，R1-R11≥95.功率因数≥0.95，灯具效能≥90lm/W，光通量≥3500Lm,为达到最佳的照度均匀度与防眩效果，黑板灯 C90－C270 面的光束角必须满足 15°±5°。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》及《GB/T 7922-2008 照明光源颜色的测量方法》出具的光电色检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖厂家公章)。((1、按照以上光电参数标准，要重新做报告，产品无备货。2、常规产品显色指数≥90，Ｒ9≥70，R1-R10 不做考量，有备货。)5.▲LED 黑板灯设计使用寿命≥50000 小时，提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T33721-2017 LED 灯具可靠性试验方法》出具的寿命检测报告复印件加盖投标人公章）。6.★ LED 黑板灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”，并且 90Hz≤频率≤3125Hz，波动深度≤0.5%。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEEE Std 1789-2015《减少高亮度 LED 的调制电流对观察者健康风险的 IEEE 推荐方法》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。(正常大货小于 1%)7.▲6000 小时光通量维持率≥96%。提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》和《GB/T31831-2015LED 室内照明应用技术要求》出具的检测报告复印件加盖厂家公章）。8.LED 黑板灯通过眼舒适测试认证。（提供检测报告）9. LED 黑板灯灯具人体所能感应电流密度应＜0.15，以保证灯具电磁辐射的安全。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 31275-2014《照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的检测报告复印件加盖厂家公章。10.为减少有毒重金属对环境及青少年身体危害，须提供 LED黑板灯由具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 26125-2011 电子电气产品六种限用物质的检测方法》出具的检测报告，其结果符合《GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》；★提供 ROSH 证书（提供认证证书复印件，加盖投标人公章）。11.为防止灯具在使用过程中，因过热而导致产生安全隐患，灯具各主要部件温度不超过 60℃(主要部件包括但不限于电源线、控制装置、输出线、透光罩、安装表面等）。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据GB7000.1-2015《灯具第一部分：一般要求与试验》标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。12.★蓝光危害等级要求：RG0。须提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEC/TR62778-2014 标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。13.▲ LED 黑板灯光生物安全检测为“无危险类”。提供提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。14.★要求黑板面维持平均照度不低于 500lx，照度均匀度不低于 0.8；提供改造后的普通教室通过（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 5700-2008《照明测量方法》和 GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。15.依据 GB 3096-2008《声环境质量标准》对于文教机关场所的环境噪声规定,且为保证教室的声环境不干扰到师生正常的教学，要求 LED 教室灯噪音测试小于 18dB 。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。16.LED 黑板灯吊杆宜采用铝型材质固定杆，灯具安装吊杆外径≥11mm，壁厚≥ 1mm，表面处理采用深度阳极氧化。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖投标人公章）。17、为保证灯具具有良好的长期使用可靠性，LED 黑板灯所用驱动控制装置需通过灯具宣称性能温度的开关试验，并且检测结果≥25000 次。提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。18、为确保安装后的灯具系统安全牢固，所投 LED 黑板灯安装后，灯具及吊装系统通过其自身 4 倍重量 1000 小时承重试验。（须提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出 具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。）19、为减少产品对人眼视觉生理功能影响，视觉舒适度（VICO指数）应≤2（投标文件中提供国家级标准化研究院实验中心出具的检测报告扫描件，开标现场提供国家级标准化研究院实验中心出具的检测报告原件，未递交或递交的原件与复印件不符的均按不得分处理，证明资料须体现所投产品型号） | 套 |  |  |  | 6 | 465 | 2790
|  |  |  | 6 | 530 | 3180 |  |  |  | 0 | -65 | -390 | 530
9 | LED教室灯 | 1. LED 教室灯功率 36W±5。建议灯具整体尺寸为：长1200±50mm、宽 310±10mm、高 130±10mm。★整灯须通过国家强制性 CCC 认证（提供认证证书复印件）。2. LED 教室灯为镀铬格栅防眩光结构，底盘为 ABS 材质，并且灯具能上下出光，灯具上射光通量占总光通量的 30%-40%，灯具下射光通量占总光通量的 60%-70%。须提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的底盘材质检测报告、上下光通量占比检测报告复印件加盖生产厂商公章）3. ▲为保证底盘稳固性和安全性，吊杆安装支架不应固定在塑料上。4. LED 教室灯须为一体式灯具，不接受组合式灯具；灯具外框材料必须为铝合金材料，表面氧化处理。5.为便于维护，产品驱动需为外置驱动，★并且须通过国家强制性 CCC 认证。6.色温 5000K±280K，显色指数≥95，R1-R11≥95.功率因数≥0.95，光通量≥3000lm，灯具效能≥90lm/W。满足 C90-C270 面的光束角 100°±5°，且在 C0-C180 面的光束角 100°±5°，提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要 求以及 IES LM-79-08 固态照明产品电气和光度测量方法》出具的光电色检测报告复印件加盖投标人公章）。(1、按照以上光电参数标准，要重新做报告，产品无备货。2、常规产品显色指数≥90，Ｒ9≥70，R1-R10 不做考量，有备货。)7.▲6000 小时光通量维持率≥96%。提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》和《GB/T31831-2015LED 室内照明应用技术要求》出具的检测报告复印件加盖厂家公章）。11. LED 教室灯灯具人体所能感应电流密度应＜0.03，以保证灯具电磁辐射的安全。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 31275-2014《照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的检测报告复印件加盖厂家公章。12.为减少有毒重金属对环境及青少年身体危害，须提供 LED教室灯由具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 26125-2011 电子电气产品六种限用物质的检测方法》出具的检测报告，其结果符合《GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》；★提供 ROSH 证书（提供认证证书复印件，加盖投标人公章）。13.为防止灯具在使用过程中，因过热而导致产生安全隐患，灯具各主要部件温度不超过 60℃(主要部件包括但不限于电源线、控制装置、输出线、透光罩、安装表面等）。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据GB7000.1-2015《灯具第一部分：一般要求与试验》标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。14.★蓝光危害类别要求：RG0。须提供具有检测资质（通过CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEC/TR 62778-2014 标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。15.▲LED 教室灯光生物安全检测为“无危险类”。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件加盖生产厂商公章。16.★要求满足教室照度维持平均照度值≥300LX，统一眩光值UGR≤16，照度均匀度≥0.7，功率密度≤9W/平方米。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证））的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。17.依据 GB 3096-2008《声环境质量标准》对于文教机关场所的环境噪声规定,且为保证教室的声环境不干扰到师生正常的教学，要求 LED 教室灯噪音测试小于 18dB 。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。18.LED 教室灯吊杆宜采用铝型材质固定杆，灯具安装吊杆外径≥11mm，壁厚≥ 1mm，表面处理采用深度阳极氧化。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖投标人公章）。19、为保证灯具具有良好的长期使用可靠性，LED 教室灯所用驱动控制装置需通过灯具宣称性能温度的开关试验，并且检测结果≥25000 次。提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。20、为确保安装后的灯具系统安全牢固，所投 LED 教室灯安装8.LED 教室灯通过眼舒适测试认证。（提供检测报告）9.LED 教室灯设计使用寿命≥50000 小时，提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T33721-2017 LED 灯具可靠性试验方法》出具的寿命检测报 告复印件加盖投标人公章）。10.★ LED 教室灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”，并且 90Hz≤频率≤3125Hz，波动深度≤0.5%。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEEE Std 1789-2015《减少高亮度 LED 的调制电流对观察者健康风险的 IEEE 推荐方法》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。后，灯具及吊装系统通过其自身 4 倍重量 1000 小时承重试验。（须提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。）21、为减少产品对人眼视觉生理功能影响，视觉舒适度（VICO指数）应≤2（投标文件中提供国家级标准化研究院实验中心出具的检测报告扫描件，开标现场提供国家级标准化研究院实验中心出具的检测报告原件，未递交或递交的原件与复印件不符的均按不得分处理，证明资料须体现所投产品型号） | 套 | 18 | 520 | 9360 | 18 | 465 | 8370 | 0 | -55 | -990 | 520
10 | 吊杆 | 材质：铝合金 长度：跟进实际情况而定 | 套 | 24 | 80 | 1920 | 24 | 68.5 | 1644 | 0 | -11.5 | -276 | 80
11 | 照明线路 | 1、名称：线管内敷设2、型号：WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | 374 | 18 | 6732 | 374 | 14.8 | 5535.2 | 0 | -3.2 | -1196.8 | 18
12 | 照明安装费 | 场景面板，教室测量、图纸设计、固定吊杆、膨胀螺栓、接线端子、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、教室清洁打扫 | 套 | 32 | 160 | 5120 | 32 | 132.5 | 4240 | 0 | -27.5 | -880 | 160
13 | 搬迁费（旧设备) | 旧设备撤除、人工搬运至一楼，运送指定地点堆叠存储。 | 项 | 2 | 4700 | 9400 | 2 | 3500 | 7000 | 0 | -1200 | -2400 | 4700
十 | 通风化学实验室（带演示通风柜）（2间） |  |  |  |  | 162436 |  |  | 135113.4 |  |  | -27322.6
1 | 铝通天花 | 1、石膏板与铝扣板造型 2、9厘夹板底，面石膏板 3、铝合金50*50 | ㎡ | 230 | 250 | 57500 | 230 | 208.4 | 47932 | 47932 | -41.6 | -9568 | 250
2 | 撤除旧地砖地面 | 1.人工钻打瓷砖地面，搬运清洁处理，2、30mm1:2.5水泥砂浆找平 3.工程垃圾清运处理。 | ㎡ | 230 | 65 | 14950 | 230 | 47.2 | 10856 | 0 | -17.8 | -4094 | 65
3 | 水泥自流平地面 | 1.瓷砖地面打磨，清洁处理，2.上背胶底漆，1、50mm1:2.5水泥砂浆找平 3.3-4mm厚自流平（分2遍） | ㎡ | 230 | 47 | 10810 | 230 | 36.4 | 8372 | 0 | -10.6 | -2438 | 47
4 | PVC塑胶地板 | 规格： 1.PVC地板的主要原料是聚氯乙烯，聚氯乙烯是环保无毒的可再生资源，不含任何甲醛，无毒无味，总厚度：2.6mm； 2.宽度：EN 426 200cm； 3.卷长：EN 426 20m。 类别： 1.防火等级：GB 8624-1997 GB8624 B1； 2.国家建材测试：GB 18586-2001 有害物质含量合格； 3.抗电阻性：EN 1081 ＞109-10； 4.防干滑性：EN 13893 ≥0.3； 5.防湿滑性：EN 51 130 R9. 性能： 1.耐磨等级：EN 649 T级； 2.轮压测试：EN 425 Suitable合格； 3.颜色稳定性：EN 20 105-B02 6； 4.抗化学性：EN 423 Good好； 5.尺寸稳定性：EN 434 ≤0.40%； 6.柔韧性：EN 435 优异； 7.洁净性能：MRSA 良好； 8.行走回声：EN ISO 717/2 Approx +4 dB； 9.压痕性：EN 433 =0.05mm； 10.残余凹陷度：EN 433 Approx0.04 约等于0.04mm； 11.表面处理：PUR。 | ㎡ | 230 | 80 | 18400 | 230 | 72.5 | 16675 | 0 | -7.5 | -1725 | 80
5 | 抹灰面油漆 | 1、刮腻子粉刷白找平 2、墙柱面油漆 3、油底漆2遍乳胶漆面漆2遍 | ㎡ | 474 | 36 | 17064 | 474 | 30.8 | 14599.2 | 0 | -5.2 | -2464.8 | 36
6 | 防火门改造 | 规格： 1、原教室防火门，门洞修复、砖砌墙体、批荡、扇灰、油漆； 2、新做门套边框、防火门安装，含拉手、门锁等五金配件及连接固件； 3、废料清理。 | 项 | 2 | 4000 | 8000 | 2 | 3550 | 7100 | 0 | -450 | -900 | 4000
7 | LED黑板灯 | 1.LED 黑板灯功率 40W±5,电压 220V。建议灯具整体尺寸为：长 1200±50mm、宽 60±10mm、高 150±10mm。★整灯须通过国家强制性 CCC 认证（提供认证证书复印件，加盖投标人公章）。2. LED 黑板灯须为一体式 LED 灯具，不接受组合式灯具，为方便维护，产品驱动需为外置驱动。★并且须通过国家强制性 CCC认证。3.LED 黑板灯灯体光学透镜采用精密光学配光设计的偏光透镜，材质为高透光 PC，单条透镜长度 200mm±10mm，以避免透镜变形，确保光学精准程度；且灯具结构须有弹性结构设计，避免透镜间隙过大影响光学效果，并同时兼具防尘作用。灯体发光长度占灯具总长比例≥90%；4.色温：5000±280K,显色指数≥95，，R1-R11≥95.功率因数≥0.95，灯具效能≥90lm/W，光通量≥3500Lm,为达到最佳的照度均匀度与防眩效果，黑板灯 C90－C270 面的光束角必须满足 15°±5°。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》及《GB/T 7922-2008 照明光源颜色的测量方法》出具的光电色检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖厂家公章)。((1、按照以上光电参数标准，要重新做报告，产品无备货。2、常规产品显色指数≥90，Ｒ9≥70，R1-R10 不做考量，有备货。)5.▲LED 黑板灯设计使用寿命≥50000 小时，提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T33721-2017 LED 灯具可靠性试验方法》出具的寿命检测报告复印件加盖投标人公章）。6.★ LED 黑板灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”，并且 90Hz≤频率≤3125Hz，波动深度≤0.5%。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEEE Std 1789-2015《减少高亮度 LED 的调制电流对观察者健康风险的 IEEE 推荐方法》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。(正常大货小于 1%)7.▲6000 小时光通量维持率≥96%。提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》和《GB/T31831-2015LED 室内照明应用技术要求》出具的检测报告复印件加盖厂家公章）。8.LED 黑板灯通过眼舒适测试认证。（提供检测报告）9. LED 黑板灯灯具人体所能感应电流密度应＜0.15，以保证灯具电磁辐射的安全。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 31275-2014《照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的检测报告复印件加盖厂家公章。10.为减少有毒重金属对环境及青少年身体危害，须提供 LED黑板灯由具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 26125-2011 电子电气产品六种限用物质的检测方法》出具的检测报告，其结果符合《GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》；★提供 ROSH 证书（提供认证证书复印件，加盖投标人公章）。11.为防止灯具在使用过程中，因过热而导致产生安全隐患，灯具各主要部件温度不超过 60℃(主要部件包括但不限于电源线、控制装置、输出线、透光罩、安装表面等）。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据GB7000.1-2015《灯具第一部分：一般要求与试验》标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。12.★蓝光危害等级要求：RG0。须提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEC/TR62778-2014 标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。13.▲ LED 黑板灯光生物安全检测为“无危险类”。提供提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。14.★要求黑板面维持平均照度不低于 500lx，照度均匀度不低于 0.8；提供改造后的普通教室通过（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 5700-2008《照明测量方法》和 GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。15.依据 GB 3096-2008《声环境质量标准》对于文教机关场所的环境噪声规定,且为保证教室的声环境不干扰到师生正常的教学，要求 LED 教室灯噪音测试小于 18dB 。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。16.LED 黑板灯吊杆宜采用铝型材质固定杆，灯具安装吊杆外径≥11mm，壁厚≥ 1mm，表面处理采用深度阳极氧化。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖投标人公章）。17、为保证灯具具有良好的长期使用可靠性，LED 黑板灯所用驱动控制装置需通过灯具宣称性能温度的开关试验，并且检测结果≥25000 次。提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。18、为确保安装后的灯具系统安全牢固，所投 LED 黑板灯安装后，灯具及吊装系统通过其自身 4 倍重量 1000 小时承重试验。（须提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出 具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。）19、为减少产品对人眼视觉生理功能影响，视觉舒适度（VICO指数）应≤2（投标文件中提供国家级标准化研究院实验中心出具的检测报告扫描件，开标现场提供国家级标准化研究院实验中心出具的检测报告原件，未递交或递交的原件与复印件不符的均按不得分处理，证明资料须体现所投产品型号） | 套 |  |  |  | 6 | 465 | 2790
|  |  |  | 6 | 530 | 3180 |  |  |  | 0 | -65 | -390 | 530
8 | LED教室灯 | 1. LED 教室灯功率 36W±5。建议灯具整体尺寸为：长1200±50mm、宽 310±10mm、高 130±10mm。★整灯须通过国家强制性 CCC 认证（提供认证证书复印件）。2. LED 教室灯为镀铬格栅防眩光结构，底盘为 ABS 材质，并且灯具能上下出光，灯具上射光通量占总光通量的 30%-40%，灯具下射光通量占总光通量的 60%-70%。须提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的底盘材质检测报告、上下光通量占比检测报告复印件加盖生产厂商公章）3. ▲为保证底盘稳固性和安全性，吊杆安装支架不应固定在塑料上。4. LED 教室灯须为一体式灯具，不接受组合式灯具；灯具外框材料必须为铝合金材料，表面氧化处理。5.为便于维护，产品驱动需为外置驱动，★并且须通过国家强制性 CCC 认证。6.色温 5000K±280K，显色指数≥95，R1-R11≥95.功率因数≥0.95，光通量≥3000lm，灯具效能≥90lm/W。满足 C90-C270 面的光束角 100°±5°，且在 C0-C180 面的光束角 100°±5°，提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要 求以及 IES LM-79-08 固态照明产品电气和光度测量方法》出具的光电色检测报告复印件加盖投标人公章）。(1、按照以上光电参数标准，要重新做报告，产品无备货。2、常规产品显色指数≥90，Ｒ9≥70，R1-R10 不做考量，有备货。)7.▲6000 小时光通量维持率≥96%。提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》和《GB/T31831-2015LED 室内照明应用技术要求》出具的检测报告复印件加盖厂家公章）。11. LED 教室灯灯具人体所能感应电流密度应＜0.03，以保证灯具电磁辐射的安全。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 31275-2014《照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的检测报告复印件加盖厂家公章。12.为减少有毒重金属对环境及青少年身体危害，须提供 LED教室灯由具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 26125-2011 电子电气产品六种限用物质的检测方法》出具的检测报告，其结果符合《GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》；★提供 ROSH 证书（提供认证证书复印件，加盖投标人公章）。13.为防止灯具在使用过程中，因过热而导致产生安全隐患，灯具各主要部件温度不超过 60℃(主要部件包括但不限于电源线、控制装置、输出线、透光罩、安装表面等）。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据GB7000.1-2015《灯具第一部分：一般要求与试验》标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。14.★蓝光危害类别要求：RG0。须提供具有检测资质（通过CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEC/TR 62778-2014 标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。15.▲LED 教室灯光生物安全检测为“无危险类”。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件加盖生产厂商公章。16.★要求满足教室照度维持平均照度值≥300LX，统一眩光值UGR≤16，照度均匀度≥0.7，功率密度≤9W/平方米。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证））的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。17.依据 GB 3096-2008《声环境质量标准》对于文教机关场所的环境噪声规定,且为保证教室的声环境不干扰到师生正常的教学，要求 LED 教室灯噪音测试小于 18dB 。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。18.LED 教室灯吊杆宜采用铝型材质固定杆，灯具安装吊杆外径≥11mm，壁厚≥ 1mm，表面处理采用深度阳极氧化。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖投标人公章）。19、为保证灯具具有良好的长期使用可靠性，LED 教室灯所用驱动控制装置需通过灯具宣称性能温度的开关试验，并且检测结果≥25000 次。提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。20、为确保安装后的灯具系统安全牢固，所投 LED 教室灯安装8.LED 教室灯通过眼舒适测试认证。（提供检测报告）9.LED 教室灯设计使用寿命≥50000 小时，提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T33721-2017 LED 灯具可靠性试验方法》出具的寿命检测报 告复印件加盖投标人公章）。10.★ LED 教室灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”，并且 90Hz≤频率≤3125Hz，波动深度≤0.5%。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEEE Std 1789-2015《减少高亮度 LED 的调制电流对观察者健康风险的 IEEE 推荐方法》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。后，灯具及吊装系统通过其自身 4 倍重量 1000 小时承重试验。（须提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。）21、为减少产品对人眼视觉生理功能影响，视觉舒适度（VICO指数）应≤2（投标文件中提供国家级标准化研究院实验中心出具的检测报告扫描件，开标现场提供国家级标准化研究院实验中心出具的检测报告原件，未递交或递交的原件与复印件不符的均按不得分处理，证明资料须体现所投产品型号） | 套 | 18 | 520 | 9360 | 18 | 465 | 8370 | 0 | -55 | -990 | 520
9 | 吊杆 | 材质：铝合金 长度：跟进实际情况而定 | 套 | 24 | 80 | 1920 | 24 | 68.5 | 1644 | 0 | -11.5 | -276 | 80
10 | 照明线路 | 1、名称：线管内敷设2、型号：WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | 374 | 18 | 6732 | 374 | 14.8 | 5535.2 | 0 | -3.2 | -1196.8 | 18
11 | 照明安装费 | 场景面板，教室测量、图纸设计、固定吊杆、膨胀螺栓、接线端子、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、教室清洁打扫 | 套 | 32 | 160 | 5120 | 32 | 132.5 | 4240 | 0 | -27.5 | -880 | 160
12 | 搬迁费（旧设备) | 旧设备撤除、人工搬运至一楼，运送指定地点堆叠存储。 | 项 | 2 | 4700 | 9400 | 2 | 3500 | 7000 | 0 | -1200 | -2400 | 4700
十一 | 化学仪器准备室 |  |  |  |  | 15320 |  |  | 12060 |  |  | -3260
1 | 隔墙 | 规格：长4.7*宽4.3*高3.8米 1.构件做法:1、轻钢龙骨墙体构造，双面封8厘硅钙板； 2.墙面刷漆修复，扇灰两次、打磨、乳胶漆一底两面。 | ㎡ | 34 | 280 | 9520 | 34 | 225 | 7650 | 0 | -55 | -1870 | 280
2 | 不锈钢门 | 定制不锈钢门 | 樘 | 1 | 3800 | 3800 | 1 | 2860 | 2860 | 0 | -940 | -940 | 3800
3 | 搬迁费（旧设备) | 旧设备撤除、人工搬运至一楼，运送指定地点堆叠存储。 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 1550 | 1550 | 0 | -450 | -450 | 2000
A | 工程造价合计：一+二+至十一 |  |  |  |  | 1143283.6 |  |  | 949747.08 |  |  | -193536.52
-16.93%
[13 empty] | 1143283.6 | 971791.06
914626.88

## Sheet1 (2) (hidden)
工 程 预 算 书
工程名称：佛山市华英学校理化生实验室改造项目
序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 报送情况 |  |  | 审核情况 |  |  | 核减情况 |  |  | 单价（元）
|  |  |  | 数量 | 单价（含税） | 金额（元） | 数量 | 单价（含税） | 金额（元） | 数量 | 单价（含税） | 金额（元）
一 | 生物实验室（3间） |  |  |  |  | 239634 |  |  | 198980.1 |  |  | -40653.9
1 | 铝通天花 | 1、石膏板与铝扣板造型 2、9厘夹板底，面石膏板 3、铝合金50*50 | ㎡ | 345 | 250 | 86250 | 345 | 208.4 | 71898 | 0 | -41.6 | -14352 | 250
2 | 撤除旧地砖地面 | 1.人工钻打瓷砖地面，搬运清洁处理，2、30mm1:2.5水泥砂浆找平 3.工程垃圾清运处理。 | ㎡ | 345 | 65 | 22425 | 345 | 47.2 | 16284 | 0 | -17.8 | -6141 | 65
3 | 水泥自流平地面 | 环保自流材料，2-4mm厚自流平（分2遍） | ㎡ | 345 | 47 | 16215 | 345 | 36.4 | 12558 | 0 | -10.6 | -3657 | 47
4 | PVC塑胶地板 | 规格： 1.PVC地板的主要原料是聚氯乙烯，聚氯乙烯是环保无毒的可再生资源，不含任何甲醛，无毒无味，总厚度：2.6mm； 2.宽度：EN 426 200cm； 3.卷长：EN 426 20m。 类别： 1.防火等级：GB 8624-1997 GB8624 B1； 2.国家建材测试：GB 18586-2001 有害物质含量合格； 3.抗电阻性：EN 1081 ＞109-10； 4.防干滑性：EN 13893 ≥0.3； 5.防湿滑性：EN 51 130 R9. 性能： 1.耐磨等级：EN 649 T级； 2.轮压测试：EN 425 Suitable合格； 3.颜色稳定性：EN 20 105-B02 6； 4.抗化学性：EN 423 Good好； 5.尺寸稳定性：EN 434 ≤0.40%； 6.柔韧性：EN 435 优异； 7.洁净性能：MRSA 良好； 8.行走回声：EN ISO 717/2 Approx +4 dB； 9.压痕性：EN 433 =0.05mm； 10.残余凹陷度：EN 433 Approx0.04 约等于0.04mm； 11.表面处理：PUR。 | ㎡ | 345 | 80 | 27600 | 345 | 72.5 | 25012.5 | 0 | -7.5 | -2587.5 | 80
5 | 抹灰面油漆 | 1、刮腻子粉刷白找平 2、墙柱面油漆 3、油底漆2遍乳胶漆面漆2遍 | ㎡ | 711 | 36 | 25596 | 711 | 30.8 | 21898.8 | 0 | -5.2 | -3697.2 | 36
6 | 防火门改造 | 规格： 1、原教室防火门，门洞修复、砖砌墙体、批荡、扇灰、油漆； 2、新做门套边框、防火门安装，含拉手、门锁等五金配件及连接固件； 3、废料清理。 | 项 | 3 | 4000 | 12000 | 3 | 3550 | 10650 | 0 | -450 | -1350 | 4000
7 | LED黑板灯 | 1.LED 黑板灯功率 40W±5,电压 220V。建议灯具整体尺寸为：长 1200±50mm、宽 60±10mm、高 150±10mm。★整灯须通过国家强制性 CCC 认证（提供认证证书复印件，加盖投标人公章）。2. LED 黑板灯须为一体式 LED 灯具，不接受组合式灯具，为方便维护，产品驱动需为外置驱动。★并且须通过国家强制性 CCC认证。3.LED 黑板灯灯体光学透镜采用精密光学配光设计的偏光透镜，材质为高透光 PC，单条透镜长度 200mm±10mm，以避免透镜变形，确保光学精准程度；且灯具结构须有弹性结构设计，避免透镜间隙过大影响光学效果，并同时兼具防尘作用。灯体发光长度占灯具总长比例≥90%；4.色温：5000±280K,显色指数≥95，，R1-R11≥95.功率因数≥0.95，灯具效能≥90lm/W，光通量≥3500Lm,为达到最佳的照度均匀度与防眩效果，黑板灯 C90－C270 面的光束角必须满足 15°±5°。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》及《GB/T 7922-2008 照明光源颜色的测量方法》出具的光电色检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖厂家公章)。((1、按照以上光电参数标准，要重新做报告，产品无备货。2、常规产品显色指数≥90，Ｒ9≥70，R1-R10 不做考量，有备货。)5.▲LED 黑板灯设计使用寿命≥50000 小时，提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T33721-2017 LED 灯具可靠性试验方法》出具的寿命检测报告复印件加盖投标人公章）。6.★ LED 黑板灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”，并且 90Hz≤频率≤3125Hz，波动深度≤0.5%。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEEE Std 1789-2015《减少高亮度 LED 的调制电流对观察者健康风险的 IEEE 推荐方法》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。(正常大货小于 1%)7.▲6000 小时光通量维持率≥96%。提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》和《GB/T31831-2015LED 室内照明应用技术要求》出具的检测报告复印件加盖厂家公章）。8.LED 黑板灯通过眼舒适测试认证。（提供检测报告）9. LED 黑板灯灯具人体所能感应电流密度应＜0.15，以保证灯具电磁辐射的安全。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 31275-2014《照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的检测报告复印件加盖厂家公章。10.为减少有毒重金属对环境及青少年身体危害，须提供 LED黑板灯由具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 26125-2011 电子电气产品六种限用物质的检测方法》出具的检测报告，其结果符合《GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》；★提供 ROSH 证书（提供认证证书复印件，加盖投标人公章）。11.为防止灯具在使用过程中，因过热而导致产生安全隐患，灯具各主要部件温度不超过 60℃(主要部件包括但不限于电源线、控制装置、输出线、透光罩、安装表面等）。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据GB7000.1-2015《灯具第一部分：一般要求与试验》标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。12.★蓝光危害等级要求：RG0。须提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEC/TR62778-2014 标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。13.▲ LED 黑板灯光生物安全检测为“无危险类”。提供提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。14.★要求黑板面维持平均照度不低于 500lx，照度均匀度不低于 0.8；提供改造后的普通教室通过（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 5700-2008《照明测量方法》和 GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。15.依据 GB 3096-2008《声环境质量标准》对于文教机关场所的环境噪声规定,且为保证教室的声环境不干扰到师生正常的教学，要求 LED 教室灯噪音测试小于 18dB 。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。16.LED 黑板灯吊杆宜采用铝型材质固定杆，灯具安装吊杆外径≥11mm，壁厚≥ 1mm，表面处理采用深度阳极氧化。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖投标人公章）。17、为保证灯具具有良好的长期使用可靠性，LED 黑板灯所用驱动控制装置需通过灯具宣称性能温度的开关试验，并且检测结果≥25000 次。提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。18、为确保安装后的灯具系统安全牢固，所投 LED 黑板灯安装后，灯具及吊装系统通过其自身 4 倍重量 1000 小时承重试验。（须提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。）19、为减少产品对人眼视觉生理功能影响，视觉舒适度（VICO指数）应≤2（投标文件中提供国家级标准化研究院实验中心出具的检测报告扫描件，开标现场提供国家级标准化研究院实验中心出具的检测报告原件，未递交或递交的原件与复印件不符的均按不得分处理，证明资料须体现所投产品型号） | 套 | 9 | 530 | 4770 | 9 | 465 | 4185 | 0 | -65 | -585 | 530
8 | LED教室灯 | 1. LED 教室灯功率 36W±5。建议灯具整体尺寸为：长1200±50mm、宽 310±10mm、高 130±10mm。★整灯须通过国家强制性 CCC 认证（提供认证证书复印件）。2. LED 教室灯为镀铬格栅防眩光结构，底盘为 ABS 材质，并且灯具能上下出光，灯具上射光通量占总光通量的 30%-40%，灯具下射光通量占总光通量的 60%-70%。须提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的底盘材质检测报告、上下光通量占比检测报告复印件加盖生产厂商公章）3. ▲为保证底盘稳固性和安全性，吊杆安装支架不应固定在塑料上。4. LED 教室灯须为一体式灯具，不接受组合式灯具；灯具外框材料必须为铝合金材料，表面氧化处理。5.为便于维护，产品驱动需为外置驱动，★并且须通过国家强制性 CCC 认证。6.色温 5000K±280K，显色指数≥95，R1-R11≥95.功率因数≥0.95，光通量≥3000lm，灯具效能≥90lm/W。满足 C90-C270 面的光束角 100°±5°，且在 C0-C180 面的光束角 100°±5°，提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要 求以及 IES LM-79-08 固态照明产品电气和光度测量方法》出具的光电色检测报告复印件加盖投标人公章）。(1、按照以上光电参数标准，要重新做报告，产品无备货。2、常规产品显色指数≥90，Ｒ9≥70，R1-R10 不做考量，有备货。)7.▲6000 小时光通量维持率≥96%。提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》和《GB/T31831-2015LED 室内照明应用技术要求》出具的检测报告复印件加盖厂家公章）。11. LED 教室灯灯具人体所能感应电流密度应＜0.03，以保证灯具电磁辐射的安全。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 31275-2014《照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的检测报告复印件加盖厂家公章。12.为减少有毒重金属对环境及青少年身体危害，须提供 LED教室灯由具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 26125-2011 电子电气产品六种限用物质的检测方法》出具的检测报告，其结果符合《GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》；★提供 ROSH 证书（提供认证证书复印件，加盖投标人公章）。13.为防止灯具在使用过程中，因过热而导致产生安全隐患，灯具各主要部件温度不超过 60℃(主要部件包括但不限于电源线、控制装置、输出线、透光罩、安装表面等）。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据GB7000.1-2015《灯具第一部分：一般要求与试验》标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。14.★蓝光危害类别要求：RG0。须提供具有检测资质（通过CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEC/TR 62778-2014 标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。15.▲LED 教室灯光生物安全检测为“无危险类”。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件加盖生产厂商公章。16.★要求满足教室照度维持平均照度值≥300LX，统一眩光值UGR≤16，照度均匀度≥0.7，功率密度≤9W/平方米。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证））的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。17.依据 GB 3096-2008《声环境质量标准》对于文教机关场所的环境噪声规定,且为保证教室的声环境不干扰到师生正常的教学，要求 LED 教室灯噪音测试小于 18dB 。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。18.LED 教室灯吊杆宜采用铝型材质固定杆，灯具安装吊杆外径≥11mm，壁厚≥ 1mm，表面处理采用深度阳极氧化。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖投标人公章）。19、为保证灯具具有良好的长期使用可靠性，LED 教室灯所用驱动控制装置需通过灯具宣称性能温度的开关试验，并且检测结果≥25000 次。提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。20、为确保安装后的灯具系统安全牢固，所投 LED 教室灯安装8.LED 教室灯通过眼舒适测试认证。（提供检测报告）9.LED 教室灯设计使用寿命≥50000 小时，提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T33721-2017 LED 灯具可靠性试验方法》出具的寿命检测报告复印件加盖投标人公章）。10.★ LED 教室灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”，并且 90Hz≤频率≤3125Hz，波动深度≤0.5%。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEEE Std 1789-2015《减少高亮度 LED 的调制电流对观察者健康风险的 IEEE 推荐方法》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。后，灯具及吊装系统通过其自身 4 倍重量 1000 小时承重试验。（须提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。）21、为减少产品对人眼视觉生理功能影响，视觉舒适度（VICO指数）应≤2（投标文件中提供国家级标准化研究院实验中心出具的检测报告扫描件，开标现场提供国家级标准化研究院实验中心出具的检测报告原件，未递交或递交的原件与复印件不符的均按不得分处理，证明资料须体现所投产品型号） | 套 | 27 | 520 | 14040 | 27 | 465 | 12555 | 0 | -55 | -1485 | 520
9 | 吊杆 | 材质：铝合金 长度：跟进实际情况而定 | 套 | 36 | 80 | 2880 | 36 | 68.5 | 2466 | 0 | -11.5 | -414 | 80
10 | 照明线路 | 1、名称：线管内敷设2、型号：WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | 561 | 18 | 10098 | 561 | 14.8 | 8302.8 | 0 | -3.2 | -1795.2 | 18
11 | 照明安装费 | 场景面板，教室测量、图纸设计、固定吊杆、膨胀螺栓、接线端子、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、教室清洁打扫 | 套 | 36 | 160 | 5760 | 36 | 132.5 | 4770 | 0 | -27.5 | -990 | 160
12 | 搬迁费（旧设备) | 旧设备撤除、人工搬运至一楼，运送指定地点堆叠存储。 | 项 | 3 | 4000 | 12000 | 3 | 2800 | 8400 | 0 | -1200 | -3600 | 4000
二 | 生物准备室 |  |  |  |  | 9712 |  |  | 8067.3 |  |  | -1644.7
1 | 排气扇 | 1、8寸23w排气扇安装； 2、墙面开洞及修复。 | 套 | 1 | 500 | 500 | 1 | 415 | 415 | 0 | -85 | -85 | 500
2 | 岛式电源 | 双面双位岛式桌面电源插座，4个五孔插座，带防水盖 | 套 | 2 | 250 | 500 | 2 | 186 | 372 | 0 | -64 | -128 | 250
3 | 五孔插座 | 国标二三插座 | 个 | 2 | 20 | 40 | 2 | 17.8 | 35.6 | 0 | -2.2 | -4.4 | 20
4 | 装饰灯 | 1、名称：LED平板灯安装2、规格、型号：600x600 | 套 | 3 | 96 | 288 | 3 | 82 | 246 | 0 | -14 | -42 | 96
5 | 照明安装费 | 场景面板，教室测量、图纸设计、固定吊杆、膨胀螺栓、接线端子、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、教室清洁打扫 | 套 | 3 | 160 | 480 | 3 | 132.5 | 397.5 | 0 | -27.5 | -82.5 | 160
6 | 抹灰面油漆 | 1、刮腻子粉刷白找平 2、墙柱面油漆 3、油底漆2遍乳胶漆面漆2遍 | ㎡ | 164 | 36 | 5904 | 164 | 30.8 | 5051.2 | 0 | -5.2 | -852.8 | 36
7 | 搬迁费（旧设备) | 旧设备撤除、人工搬运至一楼，运送指定地点堆叠存储。 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 1550 | 1550 | 0 | -450 | -450 | 2000
三 | 生物仪器室 |  |  |  |  | 12827.6 |  |  | 10918.48 |  |  | -1909.12
1 | 排气扇 | 1、8寸23w排气扇安装； 2、墙面开洞及修复。 | 套 | 1 | 500 | 500 | 1 | 415 | 415 | 0 | -85 | -85 | 500
2 | 插座 | 16A大功率插座 | 个 | 2 | 25 | 50 | 2 | 22 | 44 | 0 | -3 | -6 | 25
3 | 装饰灯 | 1、名称：LED平板灯安装2、规格、型号：600x600 | 套 | 6 | 96 | 576 | 6 | 82 | 492 | 0 | -14 | -84 | 96
4 | 照明安装费 | 场景面板，教室测量、图纸设计、固定吊杆、膨胀螺栓、接线端子、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、教室清洁打扫 | 套 | 10 | 160 | 1600 | 10 | 132.5 | 1325 | 0 | -27.5 | -275 | 160
5 | 抹灰面油漆 | 1、刮腻子粉刷白找平 2、墙柱面油漆 3、油底漆2遍乳胶漆面漆2遍 | ㎡ | 280.6 | 36 | 10101.6 | 280.6 | 30.8 | 8642.48 | 0 | -5.2 | -1459.12 | 36
四 | 物理实验室（吊装电源） |  |  |  |  | 95528 |  |  | 77882.7 |  |  | -17645.3
1 | 铝通天花 | 1、石膏板与铝扣板造型 2、9厘夹板底，面石膏板 3、铝合金50*50 | ㎡ | 115 | 250 | 28750 | 115 | 208.4 | 23966 | 0 | -41.6 | -4784 | 250
2 | 撤除旧地砖地面 | 1.人工钻打瓷砖地面，搬运清洁处理，2、30mm1:2.5水泥砂浆找平 3.工程垃圾清运处理。 | ㎡ | 345 | 65 | 22425 | 345 | 47.2 | 16284 | 0 | -17.8 | -6141 | 65
3 | 水泥自流平地面 | 1.瓷砖地面打磨，清洁处理，2.上背胶底漆，1、50mm1:2.5水泥砂浆找平 3.3-4mm厚自流平（分2遍） | ㎡ | 115 | 47 | 5405 | 115 | 36.4 | 4186 | 0 | -10.6 | -1219 | 47
4 | PVC塑胶地板 | 规格： 1.PVC地板的主要原料是聚氯乙烯，聚氯乙烯是环保无毒的可再生资源，不含任何甲醛，无毒无味，总厚度：2.6mm； 2.宽度：EN 426 200cm； 3.卷长：EN 426 20m。 类别： 1.防火等级：GB 8624-1997 GB8624 B1； 2.国家建材测试：GB 18586-2001 有害物质含量合格； 3.抗电阻性：EN 1081 ＞109-10； 4.防干滑性：EN 13893 ≥0.3； 5.防湿滑性：EN 51 130 R9. 性能： 1.耐磨等级：EN 649 T级； 2.轮压测试：EN 425 Suitable合格； 3.颜色稳定性：EN 20 105-B02 6； 4.抗化学性：EN 423 Good好； 5.尺寸稳定性：EN 434 ≤0.40%； 6.柔韧性：EN 435 优异； 7.洁净性能：MRSA 良好； 8.行走回声：EN ISO 717/2 Approx +4 dB； 9.压痕性：EN 433 =0.05mm； 10.残余凹陷度：EN 433 Approx0.04 约等于0.04mm； 11.表面处理：PUR。 | ㎡ | 115 | 80 | 9200 | 115 | 72.5 | 8337.5 | 0 | -7.5 | -862.5 | 80
5 | 抹灰面油漆 | 1、刮腻子粉刷白找平 2、墙柱面油漆 3、油底漆2遍乳胶漆面漆2遍 | ㎡ | 237 | 36 | 8532 | 237 | 30.8 | 7299.6 | 0 | -5.2 | -1232.4 | 36
6 | 防火门改造 | 规格： 1、原教室防火门，门洞修复、砖砌墙体、批荡、扇灰、油漆； 2、新做门套边框、防火门安装，含拉手、门锁等五金配件及连接固件； 3、废料清理。 | 项 | 1 | 4000 | 4000 | 1 | 3550 | 3550 | 0 | -450 | -450 | 4000
7 | LED黑板灯 | 1.LED 黑板灯功率 40W±5,电压 220V。建议灯具整体尺寸为：长 1200±50mm、宽 60±10mm、高 150±10mm。★整灯须通过国家强制性 CCC 认证（提供认证证书复印件，加盖投标人公章）。2. LED 黑板灯须为一体式 LED 灯具，不接受组合式灯具，为方便维护，产品驱动需为外置驱动。★并且须通过国家强制性 CCC认证。3.LED 黑板灯灯体光学透镜采用精密光学配光设计的偏光透镜，材质为高透光 PC，单条透镜长度 200mm±10mm，以避免透镜变形，确保光学精准程度；且灯具结构须有弹性结构设计，避免透镜间隙过大影响光学效果，并同时兼具防尘作用。灯体发光长度占灯具总长比例≥90%；4.色温：5000±280K,显色指数≥95，，R1-R11≥95.功率因数≥0.95，灯具效能≥90lm/W，光通≥3500Lm,为达到最佳的照度均匀度与防眩效果，黑板灯 C90－C270 面的光束角必须满足 15°±5°。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》及《GB/T 7922-2008 照明光源颜色的测量方法》出具的光电色检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖厂家公章)。((1、按照以上光电参数标准，要重新做报告，产品无备货。2、常规产品显色指数≥90，Ｒ9≥70，R1-R10 不做考量，有备货。)5.▲LED 黑板灯设计使用寿命≥50000 小时，提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T33721-2017 LED 灯具可靠性试验方法》出具的寿命检测报告复印件加盖投标人公章）。6.★ LED 黑板灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”，并且 90Hz≤频率≤3125Hz，波动深度≤0.5%。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEEE Std 1789-2015《减少高亮度 LED 的调制电流对观察者健康风险的 IEEE 推荐方法》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。(正常大货小于 1%)7.▲6000 小时光通量维持率≥96%。提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》和《GB/T31831-2015LED 室内照明应用技术要求》出具的检测报告复印件加盖厂家公章）。8.LED 黑板灯通过眼舒适测试认证。（提供检测报告）9. LED 黑板灯灯具人体所能感应电流密度应＜0.15，以保证灯具电磁辐射的安全。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 31275-2014《照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的检测报告复印件加盖厂家公章。10.为减有毒重金属对环境及青少年身体危害，须提供 LED黑板灯由具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 26125-2011 电子电气产品六种限用物质的检测方法》出具的检测报告，其结果符合《GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》；★提供 ROSH 证书（提供认证证书复印件，加盖投标人公章）。11.为防止灯具在使用过程中，因过热而导致产生安全隐患，灯具各主要部件温度不超过 60℃(主要部件包括但不限于电源线、控制装置、输出线、透光罩、安装表面等）。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据GB7000.1-2015《灯具第一部分：一般要求与试验》标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。12.★蓝光危害等级要求：RG0。须提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEC/TR62778-2014 标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。13.▲ LED 黑板灯光生物安全检测为“无危险类”。提供提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。14.★要求黑板面维持平均照度不低于 500lx，照度均匀度不低于 0.8；提供改造后的普通教室通过（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 5700-2008《照明测量方法》和 GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。15.依据 GB 3096-2008《声环境质量标准》对于文教机关场所的环境噪声规定,且为保证教室的声环境不干扰到师生正常的教学，要求 LED 教室灯噪音测试小于 18dB 。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。16.LED 黑板灯吊杆宜采用铝型材质固定杆，灯具安装吊杆外径≥11mm，壁厚≥ 1mm，表面处理采用深度阳极氧化。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告（提供相应的检测报告复印件加盖投标人公章）。17、为保证灯具具有良好的长期使用可靠性，LED 黑板灯所用驱动控制装置需通过灯具宣称性能温度的开关试验，并且检测结果≥25000 次。提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。18、为确保安装后的灯具系统安全牢固，所投 LED 黑板灯安装后，灯具及吊装系统通过其自身 4 倍重量 1000 小时承重试验。（须提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。）19、为减少产品对人眼视觉生理功能影响，视觉舒适度（VICO指数）应≤2（投标文件中提供国家级标准化研究院实验中心出具的检测报告扫描件，开标现场提供国家级标准化研究院实验中心出 具的检测报告原件，未递交或递交的原件与复印件不符的均按不得分处理，证明资料须体现所投产品型号） | 套 | 3 | 530 | 1590 | 3 | 465 | 1395 | 0 | -65 | -195 | 530
8 | LED教室灯 | 1. LED 教室灯功率 36W±5。建议灯具整体尺寸为：长1200±50mm、宽 310±10mm、高 130±10mm。★整灯须通过国家强制性 CCC 认证（提供认证证书复印件）。2. LED 教室灯为镀铬格栅防眩光结构，底盘为 ABS 材质，并且灯具能上下出光，灯具上射光通量占总光通量的 30%-40%，灯具下射光通量占总光通量的 60%-70%。须提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的底盘材质检测报告、上下光通量占比检测报告复印件加盖生产厂商公章）3. ▲为保证底盘稳固性和安全性，吊杆安装支架不应固定在塑料上。4. LED 教室灯须为一体式灯具，不接受组合式灯具；灯具外框材料必须为铝合金材料，表面氧化处理。5.为便于维护，产品驱动需为外置驱动，★并且须通过国家强制性 CCC 认证。6.色温 5000K±280K，显色指数≥95，R1-R11≥95.功率因数≥0.95，光通量≥3000lm，灯具效能≥90lm/W。满足 C90-C270 面的光束角 100°±5°，且在 C0-C180 面的光束角 100°±5°，提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要 求以及 IES LM-79-08 固态照明产品电气和光度测量方法》出具的光电色检测报告复印件加盖投标人公章）。(1、按照以上光电参数标准，要重新做报告，产品无备货。2、常规产品显色指数≥90，Ｒ9≥70，R1-R10 不做考量，有备货。)7.▲6000 小时光通量维持率≥96%。提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》和《GB/T31831-2015LED 室内照明应用技术要求》出具的检测报告复印件加盖厂家公章）。11. LED 教室灯灯具人体所能感应电流密度应＜0.03，以保证灯具电磁辐射的安全。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 31275-2014《照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的检测报告复印件加盖厂家公章。12.为减少有毒重金属对环境及青少年身体危害，须提供 LED教室灯由具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 26125-2011 电子电气产品六种限用物质的检测方法》出具的检测报告，其结果符合《GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》；★提供 ROSH 证书（提供认证证书复印件，加盖投标人公章）。13.为防止灯具在使用过程中，因过热而导致产生安全隐患，灯具各主要部件温度不超过 60℃(主要部件包括但不限于电源线、控制装置、输出线、透光罩、安装表面等）。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据GB7000.1-2015《灯具第一部分：一般要求与试验》标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。14.★蓝光危害类别要求：RG0。须提供具有检测资质（通过CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEC/TR 62778-2014 标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。15.▲LED 教室灯光生物安全检测为“无危险类”。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件加盖生产厂商公章。16.★要求满足教室照度维持平均照度值≥300LX，统一眩光值UGR≤16，照度均匀度≥0.7，功率密度≤9W/平方米。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证））的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。17.依据 GB 3096-2008《声环境质量标准》对于文教机关场所的环境噪声规定,且为保证教室的声环境不干扰到师生正常的教学，要求 LED 教室灯噪音测试小于 18dB 。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。18.LED 教室灯吊杆宜采用铝型材质固定杆，灯具安装吊杆外径≥11mm，壁厚≥ 1mm，表面处理采用深度阳极氧化。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖投标人公章）。19、为保证灯具具有良好的长期使用可靠性，LED 教室灯所用驱动控制装置需通过灯具宣称性能温度的开关试验，并且检测结果≥25000 次。提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。20、为确保安装后的灯具系统安全牢固，所投 LED 教室灯安装8.LED 教室灯通过眼舒适测试认证。（提供检测报告）9.LED 教室灯设计使用寿命≥50000 小时，提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T33721-2017 LED 灯具可靠性试验方法》出具的寿命检测报告复印件加盖投标人公章）。10.★ LED 教室灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”，并且 90Hz≤频率≤3125Hz，波动深度≤0.5%。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEEE Std 1789-2015《减少高亮度 LED 的调制电流对观察者健康风险的 IEEE 推荐方法》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。后，灯具及吊装系统通过其自身 4 倍重量 1000 小时承重试验。（须提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。）21、为减少产品对人眼视觉生理功能影响，视觉舒适度（VICO指数）应≤2（投标文件中提供国家级标准化研究院实验中心出具的检测报告扫描件，开标现场提供国家级标准化研究院实验中心出具的检测报告原件，未递交或递交的原件与复印件不符的均按不得分处理，证明资料须体现所投产品型号） | 套 | 9 | 520 | 4680 | 9 | 465 | 4185 | 0 | -55 | -495 | 520
9 | 吊杆 | 材质：铝合金 长度：跟进实际情况而定 | 套 | 12 | 80 | 960 | 12 | 68.5 | 822 | 0 | -11.5 | -138 | 80
10 | 照明线路 | 1、名称：线管内敷设2、型号：WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | 187 | 18 | 3366 | 187 | 14.8 | 2767.6 | 0 | -3.2 | -598.4 | 18
11 | 照明安装费 | 场景面板，教室测量、图纸设计、固定吊杆、膨胀螺栓、接线端子、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、教室清洁打扫 | 套 | 12 | 160 | 1920 | 12 | 132.5 | 1590 | 0 | -27.5 | -330 | 160
12 | 搬迁费（旧设备) | 旧设备撤除、人工搬运至一楼，运送指定地点堆叠存储。 | 项 | 1 | 4700 | 4700 | 1 | 3500 | 3500 | 0 | -1200 | -1200 | 4700
五 | 物理实验室（抽斗电源）（5间） |  |  |  |  | 405090 |  |  | 337783.5 |  |  | -67306.5
1 | 铝通天花 | 1、石膏板与铝扣板造型 2、9厘夹板底，面石膏板 3、铝合金50*50 | ㎡ | 575 | 250 | 143750 | 575 | 208.4 | 119830 | 0 | -41.6 | -23920 | 250
2 | 撤除旧地砖地面 | 1.人工钻打瓷砖地面，搬运清洁处理，2、30mm1:2.5水泥砂浆找平 3.工程垃圾清运处理。 | ㎡ | 575 | 65 | 37375 | 575 | 47.2 | 27140 | 0 | -17.8 | -10235 | 65
3 | 水泥自流平 | 环保自流材料，2-4mm厚自流平（分2遍） | ㎡ | 575 | 47 | 27025 | 575 | 36.4 | 20930 | 0 | -10.6 | -6095 | 47
4 | PVC塑胶地板 | 规格： 1.PVC地板的主要原料是聚氯乙烯，聚氯乙烯是环保无毒的可再生资源，不含任何甲醛，无毒无味，总厚度：2.6mm； 2.宽度：EN 426 200cm； 3.卷长：EN 426 20m。 类别： 1.防火等级：GB 8624-1997 GB8624 B1； 2.国家建材测试：GB 18586-2001 有害物质含量合格； 3.抗电阻性：EN 1081 ＞109-10； 4.防干滑性：EN 13893 ≥0.3； 5.防湿滑性：EN 51 130 R9. 性能： 1.耐磨等级：EN 649 T级； 2.轮压测试：EN 425 Suitable合格； 3.颜色稳定性：EN 20 105-B02 6； 4.抗化学性：EN 423 Good好； 5.尺寸稳定性：EN 434 ≤0.40%； 6.柔韧性：EN 435 优异； 7.洁净性能：MRSA 良好； 8.行走回声：EN ISO 717/2 Approx +4 dB； 9.压痕性：EN 433 =0.05mm； 10.残余凹陷度：EN 433 Approx0.04 约等于0.04mm； 11.表面处理：PUR。 | ㎡ | 575 | 80 | 46000 | 575 | 72.5 | 41687.5 | 0 | -7.5 | -4312.5 | 80
5 | 抹灰面油漆 | 1、刮腻子粉刷白找平 2、墙柱面油漆 3、油底漆2遍乳胶漆面漆2遍 | ㎡ | 1185 | 36 | 42660 | 1185 | 30.8 | 36498 | 0 | -5.2 | -6162 | 36
6 | 防火门改造 | 规格： 1、原教室防火门，门洞修复、砖砌墙体、批荡、扇灰、油漆； 2、新做门套边框、防火门安装，含拉手、门锁等五金配件及连接固件； 3、废料清理。 | 项 | 5 | 4000 | 20000 | 5 | 3550 | 17750 | 0 | -450 | -2250 | 4000
7 | LED黑板灯 | 1.LED 黑板灯功率 40W±5,电压 220V。建议灯具整体尺寸为： 长 1200±50mm、宽 60±10mm、高 150±10mm。★整灯须通过国家 强制性 CCC 认证（提供认证证书复印件，加盖投标人公章）。 2. LED 黑板灯须为一体式 LED 灯具，不接受组合式灯具，为 方便维护，产品驱动需为外置驱动。★并且须通过国家强制性 CCC 认证。 3.LED 黑板灯灯体光学透镜采用精密光学配光设计的偏光透 镜，材质为高透光 PC，单条透镜长度 200mm±10mm，以避免透镜变 形，确保光学精准程度；且灯具结构须有弹性结构设计，避免透镜 间隙过大影响光学效果，并同时兼具防尘作用。灯体发光长度占灯 具总长比例≥90%； 4.色温：5000±280K,显色指数≥95，，R1-R11≥95.功率因数 ≥0.95，灯具效能≥90lm/W，光通量≥3500Lm,为达到最佳的照度 均匀度与防眩效果，黑板灯 C90－C270 面的光束角必须满足 15° ±5°。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认 证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度 测量的一般要求》及《GB/T 7922-2008 照明光源颜色的测量方 法》出具的光电色检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖厂 家公章)。((1、按照以上光电参数标准，要重新做报告，产品无备 货。2、常规产品显色指数≥90，Ｒ9≥70，R1-R10 不做考量，有 备货。) 5.▲LED 黑板灯设计使用寿命≥50000 小时，提供具有检测资 质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依 据《GB/T33721-2017 LED 灯具可靠性试验方法》出具的寿命检测 报告复印件加盖投标人公章）。 6.★ LED 黑板灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”， 并且 90Hz≤频率≤3125Hz，波动深度≤0.5%。须提供具有检测资 质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依 据 IEEE Std 1789-2015《减少高亮度 LED 的调制电流对观察者健 康风险的 IEEE 推荐方法》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 (正常大货小于 1%)7.▲6000 小时光通量维持率≥96%。提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》和《GB/T31831- 2015LED 室内照明应用技术要求》出具的检测报告复印件加盖厂家 公章）。 8.LED 黑板灯通过眼舒适测试认证。（提供检测报告） 9. LED 黑板灯灯具人体所能感应电流密度应＜0.15，以保证 灯具电磁辐射的安全。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac- MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 31275-2014 《照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的检测报告复印件加盖厂 家公章。 10.为减少有毒重金属对环境及青少年身体危害，须提供 LED 黑板灯由具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检 测机构依据《GB/T 26125-2011 电子电气产品六种限用物质的检 测方法》出具的检测报告，其结果符合《GB/T 26572-2011 电子 电气产品中限用物质的限量要求》；★提供 ROSH 证书（提供认证 证书复印件，加盖投标人公章）。 11.为防止灯具在使用过程中，因过热而导致产生安全隐患， 灯具各主要部件温度不超过 60℃(主要部件包括但不限于电源线、 控制装置、输出线、透光罩、安装表面等）。须提供具有检测资质 （通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB7000.1-2015《灯具第一部分：一般要求与试验》标准出具的检 测报告复印件加盖投标人公章。 12.★蓝光危害等级要求：RG0。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEC/TR 62778-2014 标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 13.▲ LED 黑板灯光生物安全检测为“无危险类”。提供提供 具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威 检测机构依据 GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出 具的检测报告复印件加盖投标人公章。 14.★要求黑板面维持平均照度不低于 500lx，照度均匀度不 低于 0.8；提供改造后的普通教室通过（通过 CMA、ilac-MRA 、 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 5700-2008《照明测 量方法》和 GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》 出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 15.依据 GB 3096-2008《声环境质量标准》对于文教机关场所 的环境噪声规定,且为保证教室的声环境不干扰到师生正常的教 学，要求 LED 教室灯噪音测试小于 18dB 。须提供具有检测资质 （通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具 的检测报告复印件加盖投标人公章。 16.LED 黑板灯吊杆宜采用铝型材质固定杆，灯具安装吊杆外 径≥11mm，壁厚≥ 1mm，表面处理采用深度阳极氧化。须提供具有 检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的 检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖投标人公章）。17、为保证灯具具有良好的长期使用可靠性，LED 黑板灯所用驱动 控制装置需通过灯具宣称性能温度的开关试验，并且检测结果≥ 25000 次。提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测 机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。 18、为确保安装后的灯具系统安全牢固，所投 LED 黑板灯安装 后，灯具及吊装系统通过其自身 4 倍重量 1000 小时承重试验。 （须提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出 具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。） 19、为减少产品对人眼视觉生理功能影响，视觉舒适度（VICO 指数）应≤2（投标文件中提供国家级标准化研究院实验中心出具 的检测报告扫描件，开标现场提供国家级标准化研究院实验中心出 具的检测报告原件，未递交或递交的原件与复印件不符的均按不得 分处理，证明资料须体现所投产品型号） | 套 | 15 | 530 | 7950 | 15 | 465 | 6975 | 0 | -65 | -975 | 530
8 | LED教室灯 | 1. LED 教室灯功率 36W±5。建议灯具整体尺寸为：长 1200±50mm、宽 310±10mm、高 130±10mm。★整灯须通过国家强 制性 CCC 认证（提供认证证书复印件）。 2. LED 教室灯为镀铬格栅防眩光结构，底盘为 ABS 材质，并且 灯具能上下出光，灯具上射光通量占总光通量的 30%-40%，灯具下 射光通量占总光通量的 60%-70%。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的底盘 材质检测报告、上下光通量占比检测报告复印件加盖生产厂商公 章） 3. ▲为保证底盘稳固性和安全性，吊杆安装支架不应固定在 塑料上。 4. LED 教室灯须为一体式灯具，不接受组合式灯具；灯具外 框材料必须为铝合金材料，表面氧化处理。 5.为便于维护，产品驱动需为外置驱动，★并且须通过国家强 制性 CCC 认证。 6.色温 5000K±280K，显色指数≥95，R1-R11≥95.功率因数 ≥0.95，光通量≥3000lm，灯具效能≥90lm/W。满足 C90-C270 面 的光束角 100°±5°，且在 C0-C180 面的光束角 100°±5°， 提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方 权威检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要 求以及 IES LM-79-08 固态照明产品电气和光度测量方法》出具的 光电色检测报告复印件加盖投标人公章）。(1、按照以上光电参数标 准，要重新做报告，产品无备货。2、常规产品显色指数≥90，Ｒ 9≥70，R1-R10 不做考量，有备货。) 7.▲6000 小时光通量维持率≥96%。提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》和《GB/T31831- 2015LED 室内照明应用技术要求》出具的检测报告复印件加盖厂家 公章）。11. LED 教室灯灯具人体所能感应电流密度应＜0.03，以保证 灯具电磁辐射的安全。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac- MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 31275-2014 《照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的检测报告复印件加盖厂 家公章。 12.为减少有毒重金属对环境及青少年身体危害，须提供 LED 教室灯由具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第 三方权威检测机构依据《GB/T 26125-2011 电子电气产品六种限 用物质的检测方法》出具的检测报告，其结果符合《GB/T 26572- 2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》；★提供 ROSH 证书 （提供认证证书复印件，加盖投标人公章）。 13.为防止灯具在使用过程中，因过热而导致产生安全隐患， 灯具各主要部件温度不超过 60℃(主要部件包括但不限于电源线、 控制装置、输出线、透光罩、安装表面等）。须提供具有检测资质 （通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB7000.1-2015《灯具第一部分：一般要求与试验》标准出具的检 测报告复印件加盖投标人公章。 14.★蓝光危害类别要求：RG0。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEC/TR 62778- 2014 标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 15.▲LED 教室灯光生物安全检测为“无危险类”。须提供具 有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复 印件加盖生产厂商公章。 16.★要求满足教室照度维持平均照度值≥300LX，统一眩光值 UGR≤16，照度均匀度≥0.7，功率密度≤9W/平方米。须提供具有 检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证））的第三方权威检测机构出具 的检测报告复印件加盖投标人公章。 17.依据 GB 3096-2008《声环境质量标准》对于文教机关场所 的环境噪声规定,且为保证教室的声环境不干扰到师生正常的教 学，要求 LED 教室灯噪音测试小于 18dB 。须提供具有检测资质 （通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具 的检测报告复印件加盖投标人公章。 18.LED 教室灯吊杆宜采用铝型材质固定杆，灯具安装吊杆外 径≥11mm，壁厚≥ 1mm，表面处理采用深度阳极氧化。须提供具有 检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的 检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖投标人公章）。 19、为保证灯具具有良好的长期使用可靠性，LED 教室灯所用驱动 控制装置需通过灯具宣称性能温度的开关试验，并且检测结果≥ 25000 次。提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测 机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。 20、为确保安装后的灯具系统安全牢固，所投 LED 教室灯安装 8.LED 教室灯通过眼舒适测试认证。（提供检测报告） 9.LED 教室灯设计使用寿命≥50000 小时，提供具有检测资质 （通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 《GB/T33721-2017 LED 灯具可靠性试验方法》出具的寿命检测报 告复印件加盖投标人公章）。 10.★ LED 教室灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”， 并且 90Hz≤频率≤3125Hz，波动深度≤0.5%。须提供具有检测资 质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依 据 IEEE Std 1789-2015《减少高亮度 LED 的调制电流对观察者健 康风险的 IEEE 推荐方法》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。后，灯具及吊装系统通过其自身 4 倍重量 1000 小时承重试验。 （须提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出 具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。） 21、为减少产品对人眼视觉生理功能影响，视觉舒适度（VICO 指数）应≤2（投标文件中提供国家级标准化研究院实验中心出具 的检测报告扫描件，开标现场提供国家级标准化研究院实验中心出 具的检测报告原件，未递交或递交的原件与复印件不符的均按不得 分处理，证明资料须体现所投产品型号） | 套 | 45 | 520 | 23400 | 45 | 465 | 20925 | 0 | -55 | -2475 | 520
9 | 吊杆 | 材质：铝合金 长度：跟进实际情况而定 | 套 | 60 | 80 | 4800 | 60 | 68.5 | 4110 | 0 | -11.5 | -690 | 80
10 | 照明线路 | 1、名称：线管内敷设2、型号：WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | 935 | 18 | 16830 | 935 | 14.8 | 13838 | 0 | -3.2 | -2992 | 18
11 | 照明安装费 | 场景面板，教室测量、图纸设计、固定吊杆、膨胀螺栓、接线端子、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、教室清洁打扫 | 套 | 80 | 160 | 12800 | 80 | 132.5 | 10600 | 0 | -27.5 | -2200 | 160
12 | 搬迁费（旧设备) | 旧设备撤除、人工搬运至一楼，运送指定地点堆叠存储。 | 项 | 5 | 4500 | 22500 | 5 | 3500 | 17500 | 0 | -1000 | -5000 | 4500
六 | 物理准备室 |  |  |  |  | 9452 |  |  | 7989 |  |  | -1463
1 | 排气扇 | 1、8寸23w排气扇安装； 2、墙面开洞及修复。 | 套 | 1 | 500 | 500 | 1 | 415 | 415 | 0 | -85 | -85 | 500
2 | 五孔插座 | 国标二三插座 | 个 | 6 | 20 | 120 | 6 | 17.8 | 106.8 | 0 | -2.2 | -13.2 | 20
3 | 装饰灯 | 1、名称：LED平板灯安装2、规格、型号：600x600 | 套 | 3 | 96 | 288 | 3 | 82 | 246 | 0 | -14 | -42 | 96
4 | 照明安装费 | 场景面板，教室测量、图纸设计、固定吊杆、膨胀螺栓、接线端子、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、教室清洁打扫 | 套 | 4 | 160 | 640 | 4 | 132.5 | 530 | 0 | -27.5 | -110 | 160
5 | 抹灰面油漆 | 1、刮腻子粉刷白找平 2、墙柱面油漆 3、油底漆2遍乳胶漆面漆2遍 | ㎡ | 164 | 36 | 5904 | 164 | 30.8 | 5051.2 | 0 | -5.2 | -852.8 | 36
6 | 搬迁费（旧设备) | 旧设备撤除、人工搬运至一楼，运送指定地点堆叠存储。 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 1640 | 1640 | 0 | -360 | -360 | 2000
七 | 物理仪器室1 |  |  |  |  | 10248 |  |  | 8639.2 |  |  | -1608.8
1 | 排气扇 | 1、8寸23w排气扇安装； 2、墙面开洞及修复。 | 套 | 1 | 500 | 500 | 1 | 415 | 415 | 0 | -85 | -85 | 500
2 | 装饰灯 | 1、名称：LED平板灯安装2、规格、型号：600x600 | 套 | 4 | 96 | 384 | 4 | 82 | 328 | 0 | -14 | -56 | 96
3 | 照明安装费 | 场景面板，教室测量、图纸设计、固定吊杆、膨胀螺栓、接线端子、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、教室清洁打扫 | 套 | 6 | 160 | 960 | 6 | 132.5 | 795 | 0 | -27.5 | -165 | 160
4 | 抹灰面油漆 | 1、刮腻子粉刷白找平 2、墙柱面油漆 3、油底漆2遍乳胶漆面漆2遍 | ㎡ | 164 | 36 | 5904 | 164 | 30.8 | 5051.2 | 0 | -5.2 | -852.8 | 36
5 | 搬迁费（旧设备) | 旧设备撤除、人工搬运至一楼，运送指定地点堆叠存储。 | 项 | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 2050 | 2050 | 0 | -450 | -450 | 2500
八 | 物理仪器室2 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 800 |  |  | -200
1 | 搬迁费（旧设备) | 旧设备撤除、人工搬运至一楼，运送指定地点堆叠存储。 | 项 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 800 | 800 | 0 | -200 | -200 | 1000
九 | 通风化学实验室（2间） |  |  |  |  | 182036 |  |  | 151513.4 |  |  | -30522.6
1 | 文化墙 | 学科定制文化墙 | 项 | 2 | 9800 | 19600 | 2 | 8200 | 16400 | 0 | -1600 | -3200 | 9800
2 | 铝通天花 | 1、石膏板与铝扣板造型 2、9厘夹板底，面石膏板 3、铝合金50*50 | ㎡ | 230 | 250 | 57500 | 230 | 208.4 | 47932 | 0 | -41.6 | -9568 | 250
3 | 撤除旧地砖地面 | 1.人工钻打瓷砖地面，搬运清洁处理，2、30mm1:2.5水泥砂浆找平 3.工程垃圾清运处理。 | ㎡ | 230 | 65 | 14950 | 230 | 47.2 | 10856 | 0 | -17.8 | -4094 | 65
4 | 水泥自流平 | 1.瓷砖地面打磨，清洁处理，2.上背胶底漆，1、50mm1:2.5水泥砂浆找平 3.3-4mm厚自流平（分2遍） | ㎡ | 230 | 47 | 10810 | 230 | 36.4 | 8372 | 0 | -10.6 | -2438 | 47
5 | PVC塑胶地板 | 规格： 1.PVC地板的主要原料是聚氯乙烯，聚氯乙烯是环保无毒的可再生资源，不含任何甲醛，无毒无味，总厚度：2.6mm； 2.宽度：EN 426 200cm； 3.卷长：EN 426 20m。 类别： 1.防火等级：GB 8624-1997 GB8624 B1； 2.国家建材测试：GB 18586-2001 有害物质含量合格； 3.抗电阻性：EN 1081 ＞109-10； 4.防干滑性：EN 13893 ≥0.3； 5.防湿滑性：EN 51 130 R9. 性能： 1.耐磨等级：EN 649 T级； 2.轮压测试：EN 425 Suitable合格； 3.颜色稳定性：EN 20 105-B02 6； 4.抗化学性：EN 423 Good好； 5.尺寸稳定性：EN 434 ≤0.40%； 6.柔韧性：EN 435 优异； 7.洁净性能：MRSA 良好； 8.行走回声：EN ISO 717/2 Approx +4 dB； 9.压痕性：EN 433 =0.05mm； 10.残余凹陷度：EN 433 Approx0.04 约等于0.04mm； 11.表面处理：PUR。 | ㎡ | 230 | 80 | 18400 | 230 | 72.5 | 16675 | 0 | -7.5 | -1725 | 80
6 | 抹灰面油漆 | 1、刮腻子粉刷白找平 2、墙柱面油漆 3、油底漆2遍乳胶漆面漆2遍 | ㎡ | 474 | 36 | 17064 | 474 | 30.8 | 14599.2 | 0 | -5.2 | -2464.8 | 36
7 | 防火门改造 | 规格： 1、原教室防火门，门洞修复、砖砌墙体、批荡、扇灰、油漆； 2、新做门套边框、防火门安装，含拉手、门锁等五金配件及连接固件； 3、废料清理。 | 项 | 2 | 4000 | 8000 | 2 | 3550 | 7100 | 0 | -450 | -900 | 4000
8 | LED黑板灯 | 1.LED 黑板灯功率 40W±5,电压 220V。建议灯具整体尺寸为： 长 1200±50mm、宽 60±10mm、高 150±10mm。★整灯须通过国家 强制性 CCC 认证（提供认证证书复印件，加盖投标人公章）。 2. LED 黑板灯须为一体式 LED 灯具，不接受组合式灯具，为 方便维护，产品驱动需为外置驱动。★并且须通过国家强制性 CCC 认证。 3.LED 黑板灯灯体光学透镜采用精密光学配光设计的偏光透 镜，材质为高透光 PC，单条透镜长度 200mm±10mm，以避免透镜变 形，确保光学精准程度；且灯具结构须有弹性结构设计，避免透镜 间隙过大影响光学效果，并同时兼具防尘作用。灯体发光长度占灯 具总长比例≥90%； 4.色温：5000±280K,显色指数≥95，，R1-R11≥95.功率因数 ≥0.95，灯具效能≥90lm/W，光通量≥3500Lm,为达到最佳的照度 均匀度与防眩效果，黑板灯 C90－C270 面的光束角必须满足 15° ±5°。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认 证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度 测量的一般要求》及《GB/T 7922-2008 照明光源颜色的测量方 法》出具的光电色检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖厂 家公章)。((1、按照以上光电参数标准，要重新做报告，产品无备 货。2、常规产品显色指数≥90，Ｒ9≥70，R1-R10 不做考量，有 备货。) 5.▲LED 黑板灯设计使用寿命≥50000 小时，提供具有检测资 质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依 据《GB/T33721-2017 LED 灯具可靠性试验方法》出具的寿命检测 报告复印件加盖投标人公章）。 6.★ LED 黑板灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”， 并且 90Hz≤频率≤3125Hz，波动深度≤0.5%。须提供具有检测资 质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依 据 IEEE Std 1789-2015《减少高亮度 LED 的调制电流对观察者健 康风险的 IEEE 推荐方法》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 (正常大货小于 1%)7.▲6000 小时光通量维持率≥96%。提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》和《GB/T31831- 2015LED 室内照明应用技术要求》出具的检测报告复印件加盖厂家 公章）。 8.LED 黑板灯通过眼舒适测试认证。（提供检测报告） 9. LED 黑板灯灯具人体所能感应电流密度应＜0.15，以保证 灯具电磁辐射的安全。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac- MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 31275-2014 《照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的检测报告复印件加盖厂 家公章。 10.为减少有毒重金属对环境及青少年身体危害，须提供 LED 黑板灯由具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检 测机构依据《GB/T 26125-2011 电子电气产品六种限用物质的检 测方法》出具的检测报告，其结果符合《GB/T 26572-2011 电子 电气产品中限用物质的限量要求》；★提供 ROSH 证书（提供认证 证书复印件，加盖投标人公章）。 11.为防止灯具在使用过程中，因过热而导致产生安全隐患， 灯具各主要部件温度不超过 60℃(主要部件包括但不限于电源线、 控制装置、输出线、透光罩、安装表面等）。须提供具有检测资质 （通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB7000.1-2015《灯具第一部分：一般要求与试验》标准出具的检 测报告复印件加盖投标人公章。 12.★蓝光危害等级要求：RG0。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEC/TR 62778-2014 标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 13.▲ LED 黑板灯光生物安全检测为“无危险类”。提供提供 具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威 检测机构依据 GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出 具的检测报告复印件加盖投标人公章。 14.★要求黑板面维持平均照度不低于 500lx，照度均匀度不 低于 0.8；提供改造后的普通教室通过（通过 CMA、ilac-MRA 、 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 5700-2008《照明测 量方法》和 GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》 出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 15.依据 GB 3096-2008《声环境质量标准》对于文教机关场所 的环境噪声规定,且为保证教室的声环境不干扰到师生正常的教 学，要求 LED 教室灯噪音测试小于 18dB 。须提供具有检测资质 （通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具 的检测报告复印件加盖投标人公章。 16.LED 黑板灯吊杆宜采用铝型材质固定杆，灯具安装吊杆外 径≥11mm，壁厚≥ 1mm，表面处理采用深度阳极氧化。须提供具有 检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的 检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖投标人公章）。17、为保证灯具具有良好的长期使用可靠性，LED 黑板灯所用驱动 控制装置需通过灯具宣称性能温度的开关试验，并且检测结果≥ 25000 次。提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测 机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。 18、为确保安装后的灯具系统安全牢固，所投 LED 黑板灯安装 后，灯具及吊装系统通过其自身 4 倍重量 1000 小时承重试验。 （须提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出 具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。） 19、为减少产品对人眼视觉生理功能影响，视觉舒适度（VICO 指数）应≤2（投标文件中提供国家级标准化研究院实验中心出具 的检测报告扫描件，开标现场提供国家级标准化研究院实验中心出 具的检测报告原件，未递交或递交的原件与复印件不符的均按不得 分处理，证明资料须体现所投产品型号） | 套 | 6 | 530 | 3180 | 6 | 465 | 2790 | 0 | -65 | -390 | 530
9 | LED教室灯 | 1. LED 教室灯功率 36W±5。建议灯具整体尺寸为：长 1200±50mm、宽 310±10mm、高 130±10mm。★整灯须通过国家强 制性 CCC 认证（提供认证证书复印件）。 2. LED 教室灯为镀铬格栅防眩光结构，底盘为 ABS 材质，并且 灯具能上下出光，灯具上射光通量占总光通量的 30%-40%，灯具下 射光通量占总光通量的 60%-70%。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的底盘 材质检测报告、上下光通量占比检测报告复印件加盖生产厂商公 章） 3. ▲为保证底盘稳固性和安全性，吊杆安装支架不应固定在 塑料上。 4. LED 教室灯须为一体式灯具，不接受组合式灯具；灯具外 框材料必须为铝合金材料，表面氧化处理。 5.为便于维护，产品驱动需为外置驱动，★并且须通过国家强 制性 CCC 认证。 6.色温 5000K±280K，显色指数≥95，R1-R11≥95.功率因数 ≥0.95，光通量≥3000lm，灯具效能≥90lm/W。满足 C90-C270 面 的光束角 100°±5°，且在 C0-C180 面的光束角 100°±5°， 提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方 权威检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要 求以及 IES LM-79-08 固态照明产品电气和光度测量方法》出具的 光电色检测报告复印件加盖投标人公章）。(1、按照以上光电参数标 准，要重新做报告，产品无备货。2、常规产品显色指数≥90，Ｒ 9≥70，R1-R10 不做考量，有备货。) 7.▲6000 小时光通量维持率≥96%。提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》和《GB/T31831- 2015LED 室内照明应用技术要求》出具的检测报告复印件加盖厂家 公章）。11. LED 教室灯灯具人体所能感应电流密度应＜0.03，以保证 灯具电磁辐射的安全。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac- MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 31275-2014 《照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的检测报告复印件加盖厂 家公章。 12.为减少有毒重金属对环境及青少年身体危害，须提供 LED 教室灯由具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第 三方权威检测机构依据《GB/T 26125-2011 电子电气产品六种限 用物质的检测方法》出具的检测报告，其结果符合《GB/T 26572- 2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》；★提供 ROSH 证书 （提供认证证书复印件，加盖投标人公章）。 13.为防止灯具在使用过程中，因过热而导致产生安全隐患， 灯具各主要部件温度不超过 60℃(主要部件包括但不限于电源线、 控制装置、输出线、透光罩、安装表面等）。须提供具有检测资质 （通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB7000.1-2015《灯具第一部分：一般要求与试验》标准出具的检 测报告复印件加盖投标人公章。 14.★蓝光危害类别要求：RG0。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEC/TR 62778- 2014 标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 15.▲LED 教室灯光生物安全检测为“无危险类”。须提供具 有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复 印件加盖生产厂商公章。 16.★要求满足教室照度维持平均照度值≥300LX，统一眩光值 UGR≤16，照度均匀度≥0.7，功率密度≤9W/平方米。须提供具有 检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证））的第三方权威检测机构出具 的检测报告复印件加盖投标人公章。 17.依据 GB 3096-2008《声环境质量标准》对于文教机关场所 的环境噪声规定,且为保证教室的声环境不干扰到师生正常的教 学，要求 LED 教室灯噪音测试小于 18dB 。须提供具有检测资质 （通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具 的检测报告复印件加盖投标人公章。 18.LED 教室灯吊杆宜采用铝型材质固定杆，灯具安装吊杆外 径≥11mm，壁厚≥ 1mm，表面处理采用深度阳极氧化。须提供具有 检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的 检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖投标人公章）。 19、为保证灯具具有良好的长期使用可靠性，LED 教室灯所用驱动 控制装置需通过灯具宣称性能温度的开关试验，并且检测结果≥ 25000 次。提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测 机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。 20、为确保安装后的灯具系统安全牢固，所投 LED 教室灯安装 8.LED 教室灯通过眼舒适测试认证。（提供检测报告） 9.LED 教室灯设计使用寿命≥50000 小时，提供具有检测资质 （通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 《GB/T33721-2017 LED 灯具可靠性试验方法》出具的寿命检测报 告复印件加盖投标人公章）。 10.★ LED 教室灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”， 并且 90Hz≤频率≤3125Hz，波动深度≤0.5%。须提供具有检测资 质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依 据 IEEE Std 1789-2015《减少高亮度 LED 的调制电流对观察者健 康风险的 IEEE 推荐方法》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。后，灯具及吊装系统通过其自身 4 倍重量 1000 小时承重试验。 （须提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出 具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。） 21、为减少产品对人眼视觉生理功能影响，视觉舒适度（VICO 指数）应≤2（投标文件中提供国家级标准化研究院实验中心出具 的检测报告扫描件，开标现场提供国家级标准化研究院实验中心出 具的检测报告原件，未递交或递交的原件与复印件不符的均按不得 分处理，证明资料须体现所投产品型号） | 套 | 18 | 520 | 9360 | 18 | 465 | 8370 | 0 | -55 | -990 | 520
10 | 吊杆 | 材质：铝合金 长度：跟进实际情况而定 | 套 | 24 | 80 | 1920 | 24 | 68.5 | 1644 | 0 | -11.5 | -276 | 80
11 | 照明线路 | 1、名称：线管内敷设2、型号：WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | 374 | 18 | 6732 | 374 | 14.8 | 5535.2 | 0 | -3.2 | -1196.8 | 18
12 | 照明安装费 | 场景面板，教室测量、图纸设计、固定吊杆、膨胀螺栓、接线端子、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、教室清洁打扫 | 套 | 32 | 160 | 5120 | 32 | 132.5 | 4240 | 0 | -27.5 | -880 | 160
13 | 搬迁费（旧设备) | 旧设备撤除、人工搬运至一楼，运送指定地点堆叠存储。 | 项 | 2 | 4700 | 9400 | 2 | 3500 | 7000 | 0 | -1200 | -2400 | 4700
十 | 通风化学实验室（带演示通风柜）（2间） |  |  |  |  | 162436 |  |  | 135113.4 |  |  | -27322.6
1 | 铝通天花 | 1、石膏板与铝扣板造型 2、9厘夹板底，面石膏板 3、铝合金50*50 | ㎡ | 230 | 250 | 57500 | 230 | 208.4 | 47932 | 47932 | -41.6 | -9568 | 250
2 | 撤除旧地砖地面 | 1.人工钻打瓷砖地面，搬运清洁处理，2、30mm1:2.5水泥砂浆找平 3.工程垃圾清运处理。 | ㎡ | 230 | 65 | 14950 | 230 | 47.2 | 10856 | 0 | -17.8 | -4094 | 65
3 | 水泥自流平地面 | 1.瓷砖地面打磨，清洁处理，2.上背胶底漆，1、50mm1:2.5水泥砂浆找平 3.3-4mm厚自流平（分2遍） | ㎡ | 230 | 47 | 10810 | 230 | 36.4 | 8372 | 0 | -10.6 | -2438 | 47
4 | PVC塑胶地板 | 规格： 1.PVC地板的主要原料是聚氯乙烯，聚氯乙烯是环保无毒的可再生资源，不含任何甲醛，无毒无味，总厚度：2.6mm； 2.宽度：EN 426 200cm； 3.卷长：EN 426 20m。 类别： 1.防火等级：GB 8624-1997 GB8624 B1； 2.国家建材测试：GB 18586-2001 有害物质含量合格； 3.抗电阻性：EN 1081 ＞109-10； 4.防干滑性：EN 13893 ≥0.3； 5.防湿滑性：EN 51 130 R9. 性能： 1.耐磨等级：EN 649 T级； 2.轮压测试：EN 425 Suitable合格； 3.颜色稳定性：EN 20 105-B02 6； 4.抗化学性：EN 423 Good好； 5.尺寸稳定性：EN 434 ≤0.40%； 6.柔韧性：EN 435 优异； 7.洁净性能：MRSA 良好； 8.行走回声：EN ISO 717/2 Approx +4 dB； 9.压痕性：EN 433 =0.05mm； 10.残余凹陷度：EN 433 Approx0.04 约等于0.04mm； 11.表面处理：PUR。 | ㎡ | 230 | 80 | 18400 | 230 | 72.5 | 16675 | 0 | -7.5 | -1725 | 80
5 | 抹灰面油漆 | 1、刮腻子粉刷白找平 2、墙柱面油漆 3、油底漆2遍乳胶漆面漆2遍 | ㎡ | 474 | 36 | 17064 | 474 | 30.8 | 14599.2 | 0 | -5.2 | -2464.8 | 36
6 | 防火门改造 | 规格： 1、原教室防火门，门洞修复、砖砌墙体、批荡、扇灰、油漆； 2、新做门套边框、防火门安装，含拉手、门锁等五金配件及连接固件； 3、废料清理。 | 项 | 2 | 4000 | 8000 | 2 | 3550 | 7100 | 0 | -450 | -900 | 4000
7 | LED黑板灯 | 1.LED 黑板灯功率 40W±5,电压 220V。建议灯具整体尺寸为： 长 1200±50mm、宽 60±10mm、高 150±10mm。★整灯须通过国家 强制性 CCC 认证（提供认证证书复印件，加盖投标人公章）。 2. LED 黑板灯须为一体式 LED 灯具，不接受组合式灯具，为 方便维护，产品驱动需为外置驱动。★并且须通过国家强制性 CCC 认证。 3.LED 黑板灯灯体光学透镜采用精密光学配光设计的偏光透 镜，材质为高透光 PC，单条透镜长度 200mm±10mm，以避免透镜变 形，确保光学精准程度；且灯具结构须有弹性结构设计，避免透镜 间隙过大影响光学效果，并同时兼具防尘作用。灯体发光长度占灯 具总长比例≥90%； 4.色温：5000±280K,显色指数≥95，，R1-R11≥95.功率因数 ≥0.95，灯具效能≥90lm/W，光通量≥3500Lm,为达到最佳的照度 均匀度与防眩效果，黑板灯 C90－C270 面的光束角必须满足 15° ±5°。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认 证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度 测量的一般要求》及《GB/T 7922-2008 照明光源颜色的测量方 法》出具的光电色检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖厂 家公章)。((1、按照以上光电参数标准，要重新做报告，产品无备 货。2、常规产品显色指数≥90，Ｒ9≥70，R1-R10 不做考量，有 备货。) 5.▲LED 黑板灯设计使用寿命≥50000 小时，提供具有检测资 质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依 据《GB/T33721-2017 LED 灯具可靠性试验方法》出具的寿命检测 报告复印件加盖投标人公章）。 6.★ LED 黑板灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”， 并且 90Hz≤频率≤3125Hz，波动深度≤0.5%。须提供具有检测资 质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依 据 IEEE Std 1789-2015《减少高亮度 LED 的调制电流对观察者健 康风险的 IEEE 推荐方法》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 (正常大货小于 1%)7.▲6000 小时光通量维持率≥96%。提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》和《GB/T31831- 2015LED 室内照明应用技术要求》出具的检测报告复印件加盖厂家 公章）。 8.LED 黑板灯通过眼舒适测试认证。（提供检测报告） 9. LED 黑板灯灯具人体所能感应电流密度应＜0.15，以保证 灯具电磁辐射的安全。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac- MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 31275-2014 《照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的检测报告复印件加盖厂 家公章。 10.为减少有毒重金属对环境及青少年身体危害，须提供 LED 黑板灯由具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检 测机构依据《GB/T 26125-2011 电子电气产品六种限用物质的检 测方法》出具的检测报告，其结果符合《GB/T 26572-2011 电子 电气产品中限用物质的限量要求》；★提供 ROSH 证书（提供认证 证书复印件，加盖投标人公章）。 11.为防止灯具在使用过程中，因过热而导致产生安全隐患， 灯具各主要部件温度不超过 60℃(主要部件包括但不限于电源线、 控制装置、输出线、透光罩、安装表面等）。须提供具有检测资质 （通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB7000.1-2015《灯具第一部分：一般要求与试验》标准出具的检 测报告复印件加盖投标人公章。 12.★蓝光危害等级要求：RG0。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEC/TR 62778-2014 标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 13.▲ LED 黑板灯光生物安全检测为“无危险类”。提供提供 具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威 检测机构依据 GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出 具的检测报告复印件加盖投标人公章。 14.★要求黑板面维持平均照度不低于 500lx，照度均匀度不 低于 0.8；提供改造后的普通教室通过（通过 CMA、ilac-MRA 、 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 5700-2008《照明测 量方法》和 GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》 出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 15.依据 GB 3096-2008《声环境质量标准》对于文教机关场所 的环境噪声规定,且为保证教室的声环境不干扰到师生正常的教 学，要求 LED 教室灯噪音测试小于 18dB 。须提供具有检测资质 （通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具 的检测报告复印件加盖投标人公章。 16.LED 黑板灯吊杆宜采用铝型材质固定杆，灯具安装吊杆外 径≥11mm，壁厚≥ 1mm，表面处理采用深度阳极氧化。须提供具有 检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的 检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖投标人公章）。17、为保证灯具具有良好的长期使用可靠性，LED 黑板灯所用驱动 控制装置需通过灯具宣称性能温度的开关试验，并且检测结果≥ 25000 次。提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测 机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。 18、为确保安装后的灯具系统安全牢固，所投 LED 黑板灯安装 后，灯具及吊装系统通过其自身 4 倍重量 1000 小时承重试验。 （须提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出 具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。） 19、为减少产品对人眼视觉生理功能影响，视觉舒适度（VICO 指数）应≤2（投标文件中提供国家级标准化研究院实验中心出具 的检测报告扫描件，开标现场提供国家级标准化研究院实验中心出 具的检测报告原件，未递交或递交的原件与复印件不符的均按不得 分处理，证明资料须体现所投产品型号） | 套 | 6 | 530 | 3180 | 6 | 465 | 2790 | 0 | -65 | -390 | 530
8 | LED教室灯 | 1. LED 教室灯功率 36W±5。建议灯具整体尺寸为：长 1200±50mm、宽 310±10mm、高 130±10mm。★整灯须通过国家强 制性 CCC 认证（提供认证证书复印件）。 2. LED 教室灯为镀铬格栅防眩光结构，底盘为 ABS 材质，并且 灯具能上下出光，灯具上射光通量占总光通量的 30%-40%，灯具下 射光通量占总光通量的 60%-70%。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的底盘 材质检测报告、上下光通量占比检测报告复印件加盖生产厂商公 章） 3. ▲为保证底盘稳固性和安全性，吊杆安装支架不应固定在 塑料上。 4. LED 教室灯须为一体式灯具，不接受组合式灯具；灯具外 框材料必须为铝合金材料，表面氧化处理。 5.为便于维护，产品驱动需为外置驱动，★并且须通过国家强 制性 CCC 认证。 6.色温 5000K±280K，显色指数≥95，R1-R11≥95.功率因数 ≥0.95，光通量≥3000lm，灯具效能≥90lm/W。满足 C90-C270 面 的光束角 100°±5°，且在 C0-C180 面的光束角 100°±5°， 提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方 权威检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要 求以及 IES LM-79-08 固态照明产品电气和光度测量方法》出具的 光电色检测报告复印件加盖投标人公章）。(1、按照以上光电参数标 准，要重新做报告，产品无备货。2、常规产品显色指数≥90，Ｒ 9≥70，R1-R10 不做考量，有备货。) 7.▲6000 小时光通量维持率≥96%。提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》和《GB/T31831- 2015LED 室内照明应用技术要求》出具的检测报告复印件加盖厂家 公章）。11. LED 教室灯灯具人体所能感应电流密度应＜0.03，以保证 灯具电磁辐射的安全。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac- MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T 31275-2014 《照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的检测报告复印件加盖厂 家公章。 12.为减少有毒重金属对环境及青少年身体危害，须提供 LED 教室灯由具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第 三方权威检测机构依据《GB/T 26125-2011 电子电气产品六种限 用物质的检测方法》出具的检测报告，其结果符合《GB/T 26572- 2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》；★提供 ROSH 证书 （提供认证证书复印件，加盖投标人公章）。 13.为防止灯具在使用过程中，因过热而导致产生安全隐患， 灯具各主要部件温度不超过 60℃(主要部件包括但不限于电源线、 控制装置、输出线、透光罩、安装表面等）。须提供具有检测资质 （通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB7000.1-2015《灯具第一部分：一般要求与试验》标准出具的检 测报告复印件加盖投标人公章。 14.★蓝光危害类别要求：RG0。须提供具有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 IEC/TR 62778- 2014 标准出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 15.▲LED 教室灯光生物安全检测为“无危险类”。须提供具 有检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复 印件加盖生产厂商公章。 16.★要求满足教室照度维持平均照度值≥300LX，统一眩光值 UGR≤16，照度均匀度≥0.7，功率密度≤9W/平方米。须提供具有 检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证））的第三方权威检测机构出具 的检测报告复印件加盖投标人公章。 17.依据 GB 3096-2008《声环境质量标准》对于文教机关场所 的环境噪声规定,且为保证教室的声环境不干扰到师生正常的教 学，要求 LED 教室灯噪音测试小于 18dB 。须提供具有检测资质 （通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具 的检测报告复印件加盖投标人公章。 18.LED 教室灯吊杆宜采用铝型材质固定杆，灯具安装吊杆外 径≥11mm，壁厚≥ 1mm，表面处理采用深度阳极氧化。须提供具有 检测资质（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的 检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖投标人公章）。 19、为保证灯具具有良好的长期使用可靠性，LED 教室灯所用驱动 控制装置需通过灯具宣称性能温度的开关试验，并且检测结果≥ 25000 次。提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测 机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。 20、为确保安装后的灯具系统安全牢固，所投 LED 教室灯安装 8.LED 教室灯通过眼舒适测试认证。（提供检测报告） 9.LED 教室灯设计使用寿命≥50000 小时，提供具有检测资质 （通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据 《GB/T33721-2017 LED 灯具可靠性试验方法》出具的寿命检测报 告复印件加盖投标人公章）。 10.★ LED 教室灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”， 并且 90Hz≤频率≤3125Hz，波动深度≤0.5%。须提供具有检测资 质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依 据 IEEE Std 1789-2015《减少高亮度 LED 的调制电流对观察者健 康风险的 IEEE 推荐方法》出具的检测报告复印件加盖投标人公章。后，灯具及吊装系统通过其自身 4 倍重量 1000 小时承重试验。 （须提供通过 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证的国家级权威检测机构出 具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。） 21、为减少产品对人眼视觉生理功能影响，视觉舒适度（VICO 指数）应≤2（投标文件中提供国家级标准化研究院实验中心出具 的检测报告扫描件，开标现场提供国家级标准化研究院实验中心出 具的检测报告原件，未递交或递交的原件与复印件不符的均按不得 分处理，证明资料须体现所投产品型号） | 套 | 18 | 520 | 9360 | 18 | 465 | 8370 | 0 | -55 | -990 | 520
9 | 吊杆 | 材质：铝合金 长度：跟进实际情况而定 | 套 | 24 | 80 | 1920 | 24 | 68.5 | 1644 | 0 | -11.5 | -276 | 80
10 | 照明线路 | 1、名称：线管内敷设2、型号：WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | 374 | 18 | 6732 | 374 | 14.8 | 5535.2 | 0 | -3.2 | -1196.8 | 18
11 | 照明安装费 | 场景面板，教室测量、图纸设计、固定吊杆、膨胀螺栓、接线端子、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、教室清洁打扫 | 套 | 32 | 160 | 5120 | 32 | 132.5 | 4240 | 0 | -27.5 | -880 | 160
12 | 搬迁费（旧设备) | 旧设备撤除、人工搬运至一楼，运送指定地点堆叠存储。 | 项 | 2 | 4700 | 9400 | 2 | 3500 | 7000 | 0 | -1200 | -2400 | 4700
十一 | 化学仪器准备室 |  |  |  |  | 15320 |  |  | 12060 |  |  | -3260
1 | 隔墙 | 规格：长4.7*宽4.3*高3.8米 1.构件做法:1、轻钢龙骨墙体构造，双面封8厘硅钙板； 2.墙面刷漆修复，扇灰两次、打磨、乳胶漆一底两面。 | ㎡ | 34 | 280 | 9520 | 34 | 225 | 7650 | 0 | -55 | -1870 | 280
2 | 不锈钢门 | 定制不锈钢门 | 樘 | 1 | 3800 | 3800 | 1 | 2860 | 2860 | 0 | -940 | -940 | 3800
3 | 搬迁费（旧设备) | 旧设备撤除、人工搬运至一楼，运送指定地点堆叠存储。 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 1550 | 1550 | 0 | -450 | -450 | 2000
A | 工程造价合计：一+二+至十一 |  |  |  |  | 1143283.6 |  |  | 949747.08 |  |  | -193536.52
-16.93%
[13 empty] | 1143283.6 | 971791.06
914626.88